ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На поставку дизельной электростанции АД320 и АД440

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Состав автономной дизельной электростанции

- дизель-генераторная установка мощностью 320кВт АД-320 на базе двигателя Scania DC13 072A (либо аналог) с генератором LEROY SOMER LSA47.2S4 (либо аналог), дизель-генераторная установка мощностью 440кВт АД-440 Scania DC16 44A (либо аналог) с генератором LEROY SOMER LSA 47.2L9 (либо аналог), система управления GENSYS (либо аналог).

1.1.Автоматический ввод в параллельную работу при увеличении нагрузки на работающую аналогичную ДЭС ( 70% - 90%) от номинальной нагрузки, это значение должно регулироваться).

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

| № | Основные параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность дизель - генератора, кВт | 320+440 |
| 2 | Количество дизель-генераторных установок, шт | 2 |
| 4 | Максимальная мощность в течении 1 часа, кВт | 352+500 |
| 5 | Род тока | Трехфазный, переменный |
| 6 | Напряжение, В | 400 |
| 7 | Частота, Гц | 50 |
| 8 | Коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 |
| 9 | Степень автоматизации по ГОСТ 10032-80 | Вторая |
| 10 | Режим нейтрали | Глухозаземлённая |
| 11 | Параллельная работа с аналог. ДЭС | Автоматическая |
| 12 | Показатели качества электрической энергии: |  |
| 12.1 | Установившиеся отклонения напряжения при изменении нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности, % | не более 2 |
| 12.2 | Переходное отклонения напряжения при сбросе/набросе симметричной нагрузки: - 100% номинальной мощности, % - время восстановления, сек - 50% номинальной мощности, % - время восстановления, сек | не более 20 не более 2,0 не более 10 не более 1,0 |
| 12.3 | Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке, % | не более 1,0 |
| 12.4 | Переходное отклонения частоты при сбросе/набросе симметричной нагрузки: - 100% номинальной мощности, % - время восстановления, сек | не более 6 не более 3,0 |
| 13 | Время пуска и приёма нагрузки, сек | 60 |