Проводим конкурс по выбору подрядной организации (монтажной бригады) для выполнения работ по замене системы отопления в административном здании г. Москвы, ЦАО (без прекращения функционирования).

В здании происходит замена двух веток системы отопления:

1. Левое крыло здания – Реконструкция однотрубной системы отопления на 3 и 4 этажах здания:

– Демонтаж однотрубной системы отопления с конвекторами КСК.

– Монтаж однотрубной системы отопления со стальными панельными радиаторами и заменой подающей магистрали на чердаке здания;

2. Правое крыло здания – Замена однотрубной системы отопления на 2, 3 и 4 этажах здания:

– Демонтаж однотрубной системы отопления с конвекторами КСК.

– Монтаж двухтрубной системы отопления с попутным движением теплоносителя с нижним розливом, магистрали, стояки и подводки трубопроводов из стальных труб.

Разводка магистралей системы отопления происходит по второму этажу (системы отопления подвала и первого этажа выполнены отдельными ветками и не подлежат замене).

Разводку магистралей выполнить до ИТП, расположенного в подвале с подключением к распределительной гребенке.

3. Существующую распределительную гребенку в ИТП необходимо удлинить для подключения дополнительной ветки системы отопления.

Все резьбовые соединения выполнять с обязательным уплотнением сантехническим льном с пропиткой его пастой Unipak.

|  | Административное здание 4 этажа с подвалом |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж приборов отопления | шт | 175 |
| 2 | Демонтаж труб отопления сабельными пилами | м.п. | 900 |
|  | 2 Монтажные работы, правое крыло здания, двухтрубная система |  |  |
| 1 | Установка стального панельного радиатора тип 22 с воздухоотводчиком. Подключение приборов - боковая подводка стальной трубой ду15 от стояка (при необходимости, гнуть по месту, или полуотводами с применением газосварки): - на подаче наварить/нарезать резьбу, установить термостатический клапан ду 15 с регулирующей головкой с вн. резьбой, американкой; - на обратке наварить/нарезать резьбу установить шаровой кран ду 15 с вн. резьбой, американкой. | шт | 112 |
| 2 | Лежаки розлива, проложить по периметру наружных стен 2-го этажа, креплением хомут-анкером к стене (шаг не более 3м). Трубопроводы расположить один над другим с горизонтальным смещением. Огибание естественных препятствий гнуть по месту, или полуотводами с применением газосварки: |  |  |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 50 мм | м.п. | 148 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 40 мм | м.п. | 73 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 32 мм | м.п. | 112 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 25 мм | м.п. | 10 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 20 мм | м.п. | 15 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 15 мм | м.п. | 10 |
| 3 | Подающий и обратный стояки проложить вертикально параллельно друг другу, креплением хомут-анкером к стене (шаг не более 3м), вдоль наружных стен здания с отклонением на более 2 мм/п.м., расстояние от оси трубопровода до стены – 35…50 мм (согласовать с Заказчиком). В случае, если толщина стены вышележащего этажа меньше толщины стены нижележащего, утки на стояках выполнить непосредственно под потолком или над полом параллельно строительным конструкциям, полуотводами с применением газосварки: | шт | 40 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 15 мм | м.п. | 748 |
| 4 | Установка кранов шаровых ручных муфтовых, диаметр 50 мм | шт | 2 |
| 5 | Установка кранов шаровых ручных муфтовых с американкой, диаметр 15 мм (на подводке к прибору, обратка; на подаче стояков) | шт | 138 |
| 6 | Установка кранов шаровых для спуска воды со стояков, диаметром 15 мм | шт | 64 |
| 7 | Установка клапана ручного балансировочного с внутренней резьбой Danfoss MSV-BD, диаметр 15 мм | шт | 26 |
| 8 | Огрунтовка металлических труб | м² | 217,5 |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных труб | м² | 217,5 |
| 10 | Устройство изоляции трубопроводов Energoflex Super SK толщиной 20 мм для труб диаметром 50 мм | м.п. | 97 |
| 11 | Устройство изоляции трубопроводов Energoflex Super SK толщиной 13 мм для труб диаметром 50–15 мм | м.п. | 230 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления |  |  |
| 13 | Установка гильз из труб стальных диаметром 76–25 мм | шт |  |
|  | 2 Монтажные работы, правое крыло здания, однотрубная система |  |  |
| 1 | Установка стального панельного радиатора тип 22 с воздухоотводчиком. Подключение приборов - боковая подводка стальной трубой ду15 от стояка (при необходимости, гнуть по месту, или полуотводами с применением газосварки): - на подаче наварить/нарезать резьбу, установить термостатический клапан ду 15 с регулирующей головкой с вн. резьбой, американкой; - на обратке наварить/нарезать резьбу установить шаровой кран ду 15 с вн. резьбой, американкой. | шт | 45 |
| 2 | Лежаки розлива, проложить по периметру наружных стен 2-го этажа, креплением хомут-анкером к стене (шаг не более 3м). Трубопроводы расположить один над другим с горизонтальным смещением. Огибание естественных препятствий гнуть по месту, или полуотводами с применением газосварки |  |  |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 40 мм | м.п. | 10 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 32 мм | м.п. | 20 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 25 мм | м.п. | 30 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 20 мм | м.п. | 15 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 15 мм | м.п. | 15 |
| 3 | Подающий и обратный стояки проложить вертикально параллельно друг другу, креплением хомут-анкером к стене (шаг не более 3м), вдоль наружных стен здания с отклонением на более 2 мм/п.м., расстояние от оси трубопровода до стены – 35…50 мм (согласовать с Заказчиком). В случае, если толщина стены вышележащего этажа меньше толщины стены нижележащего, утки на стояках выполнить непосредственно под потолком или над полом параллельно строительным конструкциям, полуотводами с применением газосварки: | шт | 20 |
|  | - Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262–75, ду 15 мм | м.п. | 145 |
| 4 | Установка кранов шаровых для спуска воздуха из подающей магистрали, диаметром 25, 15 мм | шт | 2 |
| 5 | Установка кранов шаровых ручных муфтовых с американкой, диаметр 15 мм (на подводке к прибору, обратка, перемычка, на подаче стояков) | шт | 80 |
| 6 | Установка клапана ручного балансировочного с внутренней резьбой Danfoss USV-I, диаметр 32–15 мм | шт | 5 |
| 7 | Огрунтовка металлических труб | м² | 30 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных труб | м² | 30 |
| 9 | Устройство изоляции трубопроводов Energoflex Super SK толщиной 20 мм для труб диаметром 40–15 мм, | м.п. | 183 |
| 10 | Установка гильз из труб стальных диаметром 25 мм | шт |  |
|  | 3 Монтажные работы, распределительная гребенка |  |  |
| 1 | Устройство гребенки из трубы стальной марки 15,20,25 бесшовной со снятой фаской, горячегодеформирования, наружным диаметром 108мм, толщина стенки 4мм | м.п. | 10 |
|  | Установка кранов шаровых ручных муфтовых, на врезке подающего трубопровода, диаметр 50 мм | шт | 2 |
|  | Установка клапана ручного балансировочного с внутренней резьбой, на врезке обратного трубопровода, диаметр 40 мм | шт | 2 |
|  | Установка кранов шаровых для спуска воды со стояков, диаметром 25, 20 мм | шт | 6 |
|  | Установка манометра технического | комп. | 2 |
|  | Установка термометра технического | комп. | 2 |
| 2 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | м.п. | 1750 |
|  | 4 Косметические и отделочные работы по восстановлению ограждающих поверхностей после монтажа системы отопления (объемы даны ориентировочные, максимальные, зависят от аккуратности проведения работ) |  |  |
|  | Потолки |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки поверхностей, цементно-известковым раствором | м2 | 55 |
| 2 | Шпатлевка | м2 | 55 |
| 3 | Окрашивание потолков за 2 раза водно-дисперсионной краской | м2 | 55 |
|  | Стены |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки поверхностей, цементно-известковым раствором | м2 | 25 |
| 2 | Шпатлевка | м2 | 25 |
| 3 | Окрашивание стен за 2 раза водно-дисперсионной краской | м2 | 25 |
| 4 | Устройство облицовки стен б/у | м2 | 50 |
| 5 | Демонтаж и обратная установка пластиковых кабельных каналов в местах установки системы отопления | м.п | 105 |
|  | Полы |  |  |
| 1 | Заделка отверстий бетонной смесью В15 | м³ | 0,2 |
| 2 | Ремонт покрытий из штучного паркета | м2 | 17,2 |
|  | Бурение отверстий в перекрытиях под стояки |  |  |
| 1 | глубиной 200…400 мм диаметром 80 мм | шт. | 35 |
| 2 | глубиной 200 мм диаметром 55 мм | шт. | 154 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1 | Кирпичная кладка толщиной ½. нарастить стены вент. шахты | м2 | 5,4 |
| 2 | Монтаж металлического козырька над шахтой | м2 | 1 |
| 3 | Очистка помещения от строительного мусора | т | 3,5 |
| 4 | Погрузка вручную и перевозка строительного мусора | т | 3,5 |