Руководителю

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ООО «Газопромышленная строительная компания» следующих материалов и выписать счет на оплату:

| №п/п | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ, марка,тип | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан приемный DN 100 климатическое исполнение У1 с присоединительной внутренней резьбой G4 с фильтрующей сеткой |  | компл | 2 |
| 2 | Затвор обратный DN 100, PN 1,6 МПа, быстродействующий. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ОТТ-75.180.00-КТН-352-09 В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы АКП С3 (II) Присоединяемая труба - Ø108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-75. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды от минус 15° до плюс 80°С. | ЗО-100-1, 6-Б-Св-С0-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-352-09 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | компл | 4 |
| 3 | Затвор обратный DN 50, PN 1,6 МПа. Быстродействующий. Под сварное соединение с трубопроводом, Герметичность затвора по ОТТ-75.180.00-КТН-352-09. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3(II). Присоединяемая труба Ø57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - смесь воды с нефтепродуктами. Температура рабочей среды от минус 15° до плюс 80°С. | ЗО-50-1, 6-Б-Св-С0-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-352-09 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | шт | 1 |
| 4 | Кран шаровой запорный DN 100, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПП-1800 F14.60.T024 УХЛ1-а. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы АКП С3 (II) Присоединяемая труба - Ø108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-75. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды от минус 15° до плюс 80°С. | КШЗ-100-1, 6-Св-Э-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | шт | 2 |
| 5 | Кран шаровой запорный DN 100, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы АКП С3 (II) Присоединяемая труба - Ø108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-75. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды от минус 15° до плюс 80°С. | КШЗ-100-1, 6-Св-РУ-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | шт | 4 |
| 6 | Кран шаровой запорный DN 50, РN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3(II). Присоединяемая труба – Ø57х4,0 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78; Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты, вода. Температура рабочей среды от минус 15° до среда - нефтепродукты, вода. Температура рабочей среды от минус 15° до | КШЗ-50-1, 6-Св-РУ-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | компл | 19 |
| 7 | Кран шаровой запорный DN 25, РN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским атмосферостойким покрытием для коррозионной активности атмосферы С3(II). Присоединяемая труба –Ø32х3,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8734-75 Установка – надземно. Рабочая среда - нефтепродукты, вода. Температура рабочей среды от минус 15˚С до плюс 80˚С. | КШЗ-25-1, 6-Св-РУ-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | компл | 16 |
| 8 | Кран шаровой запорный DN 15, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3(II). Присоединяемая труба - Ø22х2,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8734-85. Установка - надземно. Рабочая среда - смесь воды с нефтепродуктами. Температура рабочей среды от минус 15° до плюс 80°С. | КШЗ-15-1, 6-Св-РУ-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 | шт | 4 |
| 9 | Кран шаровой запорный DN 50, РN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С удлинителем штока 1,2 м. С заводским антикоррозионным покрытием (Пк-40) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-113-14. Присоединяемая труба –Ø57х4,0 с классом прочности К48 по ГОСТ 8734-75. Установка – подземно. Рабочая среда -дизельное топливо / топливо для реактивных двигателей. Температура рабочей среды от минус 5˚С до плюс 45˚С. | КШЗ-50-1,6-Св-РУ-С0-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 РД-01.075.00-КТН-052-11 | компл | 6 |
| 10 | Кран шаровой запорный DN 32, РN 1,6 МПа. Под комбинированное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским атмосферостойким покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 (II) в соответствии с РД-23.040.00-КТН-088-14. Присоединяемая труба – Ø38х3,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8734-75. Установка - надземно. Рабочая среда -дизельное топливо / топливо для реактивных двигателей. Температура рабочей среды от минус 5˚С до плюс 45˚С. | КШЗ-32-1,6-К-РУ-СО-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 РД-01.075.00-КТН-052-11 | компл | 8 |

Все материалы необходимы в г.Санкт-Петербург.

С уважением,

инженер отдела комплектации

Потехина Татьяна Викторовна

Potehina09@mail.ru