## Вентиляция
ГИПЕРМАРКЕТ "АШАН-СИТИ" в Торговом центре по ул. Водянникова - ул. Шахтеров в Центральном районе г. Красноярска
ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
|  | Длины воздуховодов уточняются по месту (УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА 1 М/П) | Укажите название организации: | Контактный номер менеджера:
Вентиляция
№ п/п | Код Ашан | Описание | Тип, марка оборудования, документа, опросного листа | Завод изготовитель, фирма поставщик | Единица измерения | Кол-во | Цена работ | Стоимость работ | Цена материалов | Стоимость материалов | Сумма
1. | 5.11 | Разработка проекта стадии РД |  |  | компл. | 1
2. | 5.11 | Поставка и монтаж оборудования |  |  | компл. | 1
2.1.1 | 5.11 | Приточный канальный вентилятор (П3) в звуко- и теплоизолированном корпусе, L=4400 м3/ч, Р=410 Па, Ny=2,7кВт, n=830об/мин, 3х400В | IRFD 800x500-6VIM | SHUFT | шт. | 1
2.1.2 | 5.11 | Гибкие вставки 800х500 для канального вентилятора | FКr 800x500 | SHUFT | шт. | 2
2.1.3 | 5.11 | Водяной воздухонагреватель для прямоугольных каналов, теплопроизводительность - 88,0 кВт, теплоноситель - 50% раствор пропиленгликоля, параметры теплоносителя 90/60˚C | WHR 800x500-2 | SHUFT | шт. | 1
2.1.4 | 5.11 | Фреоновый охладитель для прямоугольных каналов, холодопроизводительность 10,0 кВт, хладагент - фреон 410А | WHR-R 800x500/3 | SHUFT | шт. | 1
2.1.5 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.6 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса G3 из нетканного материала | FRr(G3) 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.7 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.8 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса F7 из нетканного материала | FRr(F7) 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.9 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 800х500, длиной 1000мм | SRSr 800x500/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.1.10 | 5.11 | Воздушная заслонка 800x500 | DRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.11 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230-05 | SHUFT | шт. | 1
2.1.12 | 5.11 | Наружная решетка 1000х500 | SA 1000x500 | SHUFT | шт. | 1
2.1.13 | 5.11 | Шкаф управления приточной установкой с резервированием циркуляционного насоса теплообменника и управлением дополнительным вытяжным вентилятором со ступенчатым регулированием скорости вращения | АБКС-В-ПП-3-3,0-П220-Н1 + 1х220В; 1,5кВт | Россия | компл. | 1
2.1.14 | 5.11 | Пульт управления | ARC-121 | SHUFT | компл. | 1
2.1.15 | 5.11 | Датчик температуры воздуха канальный | HTF PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.1.16 | 5.11 | Датчик температуры воды накладной | ATLF1 PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.1.17 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 2
2.1.18 | 5.11 | Приточный стальной круглый диффузор Ø125 | DVS-P LUXE 125 | SHUFT | шт. | 4
2.1.19 | 5.11 | Потолочный круглый диффузор алюминиевый окрашенный | СD 300 | Россия | шт. | 6
2.1.20 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 600х350, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
- | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø200 | DCr 200 | SHUFT | шт. | 1
2.1.21 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø160 | DCr 200 | SHUFT | шт. | 1
2.1.22 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø125 |  |  | пм./м2
2.1.23 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø200 |  |  | пм./м2
2.1.24 | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | -
2.1.25 | 5.11 | Ø125 |  |  | пм./м2
2.1.26 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.1.27 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.1.28 | 5.11 | 300x250 |  |  | пм./м2
2.1.29 | 5.11 | 400x250 |  |  | пм./м2
2.1.30 | 5.11 | 500x250 |  |  | пм./м2
2.1.32 | 5.11 | 600x350 |  |  | пм./м2
2.1.33 | 5.11 | 800x500 |  |  | пм./м2
2.1.34 | 5.11 | 1000x500 |  |  | пм./м2
2.1.35 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.1.36 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 100 мм | Wired MAT | «Rockwool» | пм./м2
2.2.1 | 5.11 | Приточный канальный вентилятор (П4) в звуко- и теплоизолированном корпусе, L=4040 м3/ч, Р=460 Па, Ny=2,7кВт, n=830об/мин, 3х400В | IRFD 800x500-6VIM | SHUFT | шт. | 1
2.2.2 | 5.11 | Гибкие вставки 800х500 для канального вентилятора | FКr 800x500 | SHUFT | шт. | 2
2.2.3 | 5.11 | Водяной воздухонагреватель для прямоугольных каналов, теплопроизводительность - 78,8 кВт, теплоноситель-50% раствор пропиленгликоля, параметры теплоносителя 90/60˚C | WHR 800x500-2 | SHUFT | шт. | 1
2.2.4 | 5.11 | Фреоновый охладитель для прямоугольных каналов, холодопроизводительность 10,0 кВт, хладагент - фреон 410А | WHR-R 800x500/3 | SHUFT | шт. | 1
2.2.5 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.6 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса G3 из нетканного материала | FRr(G3) 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.7 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.8 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса F7 из нетканного материала | FRr(F7) 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.9 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 800х500, длиной 1000мм | SRSr 800x500/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.2.10 | 5.11 | Воздушная заслонка 800x500 | DRr 800x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.11 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230-05 | SHUFT | шт. | 1
2.2.12 | 5.11 | Наружная решетка 1000х500 | SA 1000x500 | SHUFT | шт. | 1
2.2.13 | 5.11 | Шкаф управления приточной установкой с резервированием циркуляционного насоса теплообменника | АБКС-В-ПП-3-3,0-П220-Н1 | Россия | компл. | 1
2.2.14 | 5.11 | Пульт управления | ARC-121 | SHUFT | компл. | 1
2.2.15 | 5.11 | Датчик температуры воздуха канальный | HTF PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.2.16 | 5.11 | Датчик температуры воды накладной | ATLF1 PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.2.17 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 2
2.2.18 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 400х150 | 1WA 400x150 | SHUFT | шт. | 2
2.2.19 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х200 | 1WA 300x200 | SHUFT | шт. | 1
2.2.20 | 5.11 | Приточный стальной круглый диффузор Ø100 | DVS-P LUXE 100 | SHUFT | шт. | 4
2.2.21 | 5.11 | Приточный стальной круглый диффузор Ø125 | DVS-P LUXE 125 | SHUFT | шт. | 2
2.2.22 | 5.11 | Приточный стальной круглый диффузор Ø160 | DVS-P LUXE 160 | SHUFT | шт. | 6
2.2.23 | 5.11 | Приточный стальной круглый диффузор Ø200 | DVS-P LUXE 200 | SHUFT | шт. | 4
2.2.24 | 5.11 | Потолочный квадратный диффузор 450х450 алюминиевый окрашенный | 4СА 450х450 | Россия | шт. | 4
2.2.25 | 5.11 | Адаптер оцинкованный под квадратный диффузор 450х450 с осевой врезкой Ø200 |  | Россия | шт. | 4
2.2.24 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø250, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.2.25 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø500, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.2.27 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø125 | DCr 125 | SHUFT | шт. | 1
- | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø160 | DCr 160 | SHUFT | шт. | 1
2.2.28 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø200 | DCr 200 | SHUFT | шт. | 3
2.2.29 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø450 | DCr 450 | SHUFT | шт. | 1
2.2.30 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø315 | DCr 315 | SHUFT | шт. | 1
2.2.31 | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | -
2.2.32 | 5.11 | Ø100 |  |  | пм./м2
2.2.33 | 5.11 | Ø125 |  |  | пм./м2
2.2.34 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.2.35 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.2.36 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.2.37 | 5.11 | Ø315 |  |  | пм./м2
2.2.38 | 5.11 | Ø355 |  |  | пм./м2
2.2.39 | 5.11 | Ø400 |  |  | пм./м2
2.2.40 | 5.11 | Ø450 |  |  | пм./м2
2.2.41 | 5.11 | Ø500 |  |  | пм./м2
2.2.42 | 5.11 | 800x500 |  |  | пм./м2
2.2.43 | 5.11 | 1000x500 |  |  | пм./м2
2.2.44 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 20 мм | LAMELLA MAT L 20 | «Rockwool» | пм./м2
2.2.45 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 100 мм | Wired MAT | «Rockwool» | пм./м2
2.3.1 | 5.11 | Приточный канальный вентилятор (П5) в звуко- и теплоизолированном корпусе, L=1260 м3/ч, Р=470 Па, Ny=1,1кВт, n=1250об/мин, 1х230В | IRFE 600x300-4VIM | SHUFT | шт. | 1
2.3.2 | 5.11 | Гибкие вставки 800х500 для канального вентилятора | FКr 600x300 | SHUFT | шт. | 2
2.3.3 | 5.11 | Электрический воздухонагреватель для прямоугольных каналов, установочная мощность - 30,0 кВт, ступени нагрева 12х12х6, 3х400В | EHR 600x300-30 | SHUFT | шт. | 1
2.3.4 | 5.11 | Фреоновый охладитель для прямоугольных каналов, холодопроизводительность 11,0 кВт, хладагент - фреон 410А | WHR-R 600x300/3 | SHUFT | шт. | 1
2.3.5 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.6 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса G3 из нетканного материала | FRr(G3) 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.7 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.8 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса F7 из нетканного материала | FRr(F7) 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.9 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 600х300, длиной 1000мм | SRSr 600x300/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.3.10 | 5.11 | Воздушная заслонка 600x300 | DRr 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.11 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230D-03 | SHUFT | шт. | 1
2.3.12 | 5.11 | Наружная решетка 600х300 | SA 600x300 | SHUFT | шт. | 1
2.3.13 | 5.11 | Шкаф управления приточной установкой с управлением дополнительным вытяжным вентилятором со ступенчатым регулированием скорости вращения | АБК-Э-ПП-1-1,47-34 + 3х380В; 1,5кВт | Россия | компл. | 1
2.3.14 | 5.11 | Датчик температуры канальный для измерения температуры воздуха | ETF-1144/99-NTC | SHUFT | компл. | 1
2.3.15 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 2
2.3.16 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 400х200 | 1WA 400x200 | SHUFT | шт. | 4
2.3.17 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø315, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | -
2.3.18 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.3.19 | 5.11 | Ø315 |  |  | пм./м2
2.3.20 | 5.11 | 600x300 |  |  | пм./м2
2.3.21 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.3.22 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 100 мм | Wired MAT | «Rockwool» | пм./м2
2.4.1 | 5.11 | Приточный канальный вентилятор (П6) в звуко- и теплоизолированном корпусе, L=2670 м3/ч, Р=530 Па, Ny=2,4кВт, n=1340об/мин, 1х230В | IRFE 600x350-4VIM | SHUFT | шт. | 1
2.4.2 | 5.11 | Гибкие вставки 600х350 для канального вентилятора | FКr 600x350 | SHUFT | шт. | 2
2.4.3 | 5.11 | Водяной воздухонагреватель для прямоугольных каналов, теплопроизводительность - 51,0 кВт, теплоноситель-50% раствор пропиленгликоля, параметры теплоносителя 90/60˚C | WHR 600x350-2 | SHUFT | шт. | 1
2.4.4 | 5.11 | Фильтр-бокс из оцинкованной стали для прямоугольных каналов | FBRr 600x350 | SHUFT | шт. | 1
2.4.5 | 5.11 | Фильтрующая кассета для карманного фильтра класса G3 из нетканного материала | FRr(G3) 600x350 | SHUFT | шт. | 1
2.4.6 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 600х350, длиной 1000мм | SRSr 600x350/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.4.7 | 5.11 | Воздушная заслонка 600x350 | DRr 600x350 | SHUFT | шт. | 1
2.4.8 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230-05 | SHUFT | шт. | 1
2.4.9 | 5.11 | Наружная решетка 700х400 | SA 700x400 | SHUFT | шт. | 1
2.4.10 | 5.11 | Шкаф управления приточной установкой с резервированием циркуляционного насоса теплообменника и управлением двумя дополнительными вытяжными вентиляторами со ступенчатым регулированием скорости вращения | АБКС-В-ПП-1-2,41-П220-Н1 + 1х220В; 0,9кВт + 3х380В; 0,9кВт | Россия | компл. | 1
2.4.11 | 5.11 | Пульт управления | ARC-121 | SHUFT | компл. | 1
2.4.12 | 5.11 | Датчик температуры воздуха канальный | HTF PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.4.13 | 5.11 | Датчик температуры воды накладной | ATLF1 PT1000 | SHUFT | компл. | 1
2.4.14 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 2
- | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х150 | 1WA 300x150 | SHUFT | шт. | 13
2.4.15 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 400х250, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 2
2.4.16 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 250х250, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.4.17 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением прямоугольного сечения 300х200 | DRr 300x200 | SHUFT | шт. | 1
2.4.18 | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | -
2.4.19 | 5.11 | 200x150 |  |  | пм./м2
2.4.20 | 5.11 | 200x200 |  |  | пм./м2
2.4.21 | 5.11 | 250x200 |  |  | пм./м2
2.4.22 | 5.11 | 300x200 |  |  | пм./м2
2.4.23 | 5.11 | 250x250 |  |  | пм./м2
2.4.24 | 5.11 | 400x250 |  |  | пм./м2
2.4.25 | 5.11 | 450x250 |  |  | пм./м2
2.4.26 | 5.11 | 500x250 |  |  | пм./м2
2.4.27 | 5.11 | 600x300 |  |  | пм./м2
2.4.28 | 5.11 | 700x400 |  |  | пм./м2
2.4.29 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 100 мм | Wired MAT | «Rockwool» | пм./м2
2.5.1 | 5.11 | Вытяжной агрегат (В1) существующий. | - | - | - | -
2.5.2 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 400х200 | 1WA 400x200 | SHUFT | шт. | 13
2.5.3 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø100 | DVS-E 100 | SHUFT | шт. | 1
2.5.4 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø160 | DVS-E 160 | SHUFT | шт. | 13
2.5.5 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø200 | DVS-E 200 | SHUFT | шт. | 4
2.5.6 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø200 | DCr 200 | SHUFT | шт. | 3
2.5.7 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø250 | DCr 250 | SHUFT | шт. | 2
2.5.8 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø315 | DCr 315 | SHUFT | шт. | 1
2.5.9 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø400, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.5.10 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.5.11 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.5.12 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.5.13 | 5.11 | Ø315 |  |  | пм./м2
2.5.14 | 5.11 | Ø400 |  |  | пм./м2
2.5.15 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø100 |  |  | пм./м2
2.5.16 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø160 |  |  | пм./м2
2.5.17 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø200 |  |  | пм./м2
2.5.18 | 5.11 | Зонт вытяжной над моечными ваннами 1500х700х400 | МВО-1,5МСВ-0,2х0,7 | " Навигатор-строй" | шт. | 2
2.6.1 | 5.11 | Вытяжной канальный кухонный вентилятор (В3), L=4450 м3/ч, Р=580 Па, Ny=1,312кВт, n=1360об/мин, 1х230В | IEF 500 | SHUFT | шт. | 1
2.6.2 | 5.11 | Гибкие вставки 700х400 для канального вентилятора | FКr 700x400 | SHUFT | шт. | 2
2.6.3 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 700х400, длиной 1000мм | SRSr 700x400/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.6.4 | 5.11 | Воздушная заслонка 700x400 | DRr 700x400 | SHUFT | шт. | 1
2.6.5 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230-05 | SHUFT | шт. | 1
2.6.7 | 5.11 | Потолочный круглый диффузор алюминиевый окрашенный | СD 300 | Россия | шт. | 6
2.6.8 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø125 | DVS-E 125 | SHUFT | шт. | 4
2.6.9 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø160 | DVS-E 160 | SHUFT | шт. | 1
2.6.10 | 5.11 | Зонт вытяжной над моечными ваннами 1500х700х400 | МВО-1,5МСВ-0,2х0,7 | " Навигатор-строй" | шт. | 1
2.6.11 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø125 | DCr 125 | SHUFT | шт. | 1
2.6.12 | 5.11 | Дроссель-клапан с ручным управлением круглого сечения Ø200 | DCr 200 | SHUFT | шт. | 1
2.6.13 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 600х350, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.6.14 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 1
2.6.15 | 5.11 | Аварийный выключатель нагрузки 10A, 4кВт 3Р IP65 | VCF-02GE | Schneider El. (Франция) | компл. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.6.16 | 5.11 | Ø125 |  |  | пм./м2
2.6.17 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.6.18 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.6.19 | 5.11 | 300х250 |  |  | пм./м2
2.6.20 | 5.11 | 400х250 |  |  | пм./м2
2.6.21 | 5.11 | 600х350 |  |  | пм./м2
2.6.22 | 5.11 | 700х400 |  |  | пм./м2
2.6.23 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø100 |  |  | пм./м2
2.6.24 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø160 |  |  | пм./м2
2.6.25 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø200 |  |  | пм./м2
2.6.26 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.7.1 | 5.11 | Вытяжной прямоугольный канальный вентилятор (В5) в звуко- и теплоизолировнном корпусе, L=1260 м3/ч, Р=370 Па, Ny=0,93кВт, n=1380об/мин, 3х400В | IRFD 500x300-4VIM | SHUFT | шт. | 1
2.7.2 | 5.11 | Гибкие вставки 500х300 для канального вентилятора | FКr 500x300 | SHUFT | шт. | 2
2.7.3 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500х300, длиной 1000мм | SRSr 500x300/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.7.4 | 5.11 | Воздушная заслонка 500x300 | DRr 500x300 | SHUFT | шт. | 1
2.7.5 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230D-03 | SHUFT | шт. | 1
2.7.7 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 400х200 | 1WA 400x200 | SHUFT | шт. | 4
2.7.8 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø315, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.7.9 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 1
2.7.10 | 5.11 | Аварийный выключатель нагрузки 10A, 4кВт 3Р IP65 | VCF-02GE | Schneider El. (Франция) | компл. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.7.11 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.7.12 | 5.11 | Ø315 |  |  | пм./м2
2.7.13 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.8.1 | 5.11 | Вытяжной прямоугольный канальный вентилятор (В6) в звуко- и теплоизолировнном корпусе, L=820 м3/ч, Р=240 Па, Ny=0,56кВт, n=1270об/мин, 3х400В | IRFD 500x250-4VIM | SHUFT | шт. | 1
2.8.2 | 5.11 | Гибкие вставки 500х250 для канального вентилятора | FКr 500x250 | SHUFT | шт. | 2
2.8.3 | 5.11 | Шумоглушитель для прямоугольных каналов 500х250, длиной 1000мм | SRSr 500x250/1000 | SHUFT | шт. | 2
2.8.4 | 5.11 | Воздушная заслонка 500x250 | DRr 500x250 | SHUFT | шт. | 1
2.8.5 | 5.11 | Электропривод воздушной заслонки с возвратной пружиной, 230В | 341-230D-03 | SHUFT | шт. | 1
2.8.7 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х150 | 1WA 300x150 | SHUFT | шт. | 4
2.8.8 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 250х200, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.8.9 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 1
2.8.10 | 5.11 | Аварийный выключатель нагрузки 10A, 4кВт 3Р IP65 | VCF-02GE | Schneider El. (Франция) | компл. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.8.11 | 5.11 | 200х150 |  |  | пм./м2
2.8.12 | 5.11 | 200х200 |  |  | пм./м2
2.8.13 | 5.11 | 250х200 |  |  | пм./м2
2.8.14 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.9.1 | 5.11 | Вытяжной круглый канальный вентилятор (В12), L=520 м3/ч, Р=250 Па, Ny=0,152кВт, n=2500об/мин, 1х230В | TUBE 200 XL | SHUFT | шт. | 1
2.9.2 | 5.11 | Быстроразъемный хомут | FCCr 200 | SHUFT | шт. | 2
2.9.3 | 5.11 | Шумоглушитель для круглых каналов Ø160, длиной 9000мм | SСr 200/9000 | SHUFT | шт. | 2
2.9.4 | 5.11 | Клапан обратный | RSK 200 | SHUFT | шт. | 1
2.9.5 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х200 | 1WA 300x200 | SHUFT | шт. | 2
2.9.6 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø200, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 2
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.9.7 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.9.8 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.9.9 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.10.1 | 5.11 | Вытяжной круглый канальный вентилятор (В17), L=390 м3/ч, Р=195 Па, Ny=0,12кВт, n=2650об/мин, 1х230В | TUBE 160 XL | SHUFT | шт. | 1
2.10.2 | 5.11 | Быстроразъемный хомут | FCCr 160 | SHUFT | шт. | 2
2.10.3 | 5.11 | Шумоглушитель для круглых каналов Ø160, длиной 9000мм | SСr 160/9000 | SHUFT | шт. | 2
2.10.4 | 5.11 | Клапан обратный | RSK 160 | SHUFT | шт. | 1
2.10.5 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х150 | 1WA 300x150 | SHUFT | шт. | 2
2.10.6 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø200, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 2
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.10.7 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.10.8 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.11.1 | 5.11 | Вытяжной круглый канальный вентилятор (В19), L=600 м3/ч, Р=200 Па, Ny=0,152кВт, n=2500об/мин, 1х230В | TUBE 200 XL | SHUFT | шт. | 1
2.11.2 | 5.11 | Быстроразъемный хомут | FCCr 200 | SHUFT | шт. | 2
2.11.3 | 5.11 | Шумоглушитель для круглых каналов Ø200, длиной 9000мм | SСr 200/9000 | SHUFT | шт. | 2
2.11.4 | 5.11 | Клапан обратный | RSK 200 | SHUFT | шт. | 1
2.11.6 | 5.11 | Вытяжной стальной круглый диффузор Ø125 | DVS-E 125 | SHUFT | шт. | 6
2.11.7 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø200, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 2
2.11.8 | 5.11 | Дифференциальное реле давления по воздуху | PS-500-B | SHUFT | компл. | 1
2.11.9 | 5.11 | Аварийный выключатель нагрузки 10A, 4кВт 3Р IP65 | VCF-02GE | Schneider El. (Франция) | компл. | 1
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.11.10 | 5.11 | Ø125 |  |  | пм./м2
2.11.11 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.11.12 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.11.13 | 5.11 | Гибкий воздуховод Ø125 |  |  | пм./м2
2.11.14 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
2.12.1 | 5.11 | Вытяжной круглый канальный вентилятор (В20), L=570 м3/ч, Р=210 Па, Ny=0,152кВт, n=2500об/мин, 1х230В | TUBE 200 XL | SHUFT | шт. | 1
2.12.2 | 5.11 | Быстроразъемный хомут | FCCr 200 | SHUFT | шт. | 2
2.12.3 | 5.11 | Шумоглушитель для круглых каналов Ø200, длиной 9000мм | SСr 200/9000 | SHUFT | шт. | 2
2.12.4 | 5.11 | Клапан обратный | RSK 200 | SHUFT | шт. | 1
2.12.5 | 5.11 | Алюминиевая настенная однорядная решетка 300х150 | 1WA 300x150 | SHUFT | шт. | 2
2.12.6 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый Ø200, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 2
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.12.7 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.12.8 | 5.11 | Огнестойкое из каменной ваты на основе базальтовых пород с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированное неармированной аллюминиевой фольгой ( группа горючести НГ), с аксессуарами 25 мм EI60 | ALU1 WIRED MAT 105 | «Rockwool» | пм./м2
- | 5.11 | Прокладка воздуховодов по фасаду с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.13.1 | 5.11 | Ø160 |  |  | пм./м2
2.13.2 | 5.11 | Ø200 |  |  | пм./м2
2.13.3 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.13.4 | 5.11 | Ø315 |  |  | пм./м2
2.13.5 | 5.11 | Ø400 |  |  | пм./м2
2.14.1 | 5.11 | Агрегат для обработки воздуха П9 во внутреннем исполнении в комплекте: -1 изолирующая заслонка с электроподогревом и электроприводом 220В; -1 фильтрующая секция, эффективность G4; -1 фильтрующая секция, эффективность F7; -секция нагрева, теплопроизводительность - 181,5 кВт, теплоноситель-50% раствор пропиленгликоля, параметры теплоносителя 90/60˚С; - секция воздухоохладителя фреонового, холодопроизводительность - 23,93 кВт, хладагент - R410A; - Вентилятор, расход воздуха - L=9840 м3/ч, Р=800 Па, Ny=7,5 кВт, - секция шумоглушителя; - гибкие вставки со сторон всасывания и нагнетания; - монтажная рама; - узел смесительный с гибкими подводками. | Ballu Machine EL2 | LENNOX | компл. | 1
2.14.2 | 5.11 | Клапан огнезадерживающий нормально открытый 850х500, с электромеханическим приводом «Belimo» 220В | КПС-1М (60) | VKT | шт. | 1
2.14.3 | 5.11 | Потолочный круглый диффузор алюминиевый окрашенный | СD 250 | Россия | шт. | 22
- | 5.11 | Воздуховод с фасонными изделиями из тонколистовой оцинкованной стали δ=0.7: | ГОСТ 14918-80* | - | - | -
2.14.4 | 5.11 | Шкаф управления приточной установкой | BM-W-F-SF390-G220-P1 | LENNOX | компл. | 1
2.14.5 | 5.11 | Датчик температуры воздуха канальный | HTF-NTC10K | SHUFT | компл. | 1
2.14.6 | 5.11 | Датчик температуры жидкости с хомутом контактный | ALTF1-NTC10K | SHUFT | компл. | 1
2.14.7 | 5.11 | Реле давления дифференциальное | PS-500-L | SHUFT | компл. | 2
2.14.8 | 5.11 | Частотный преобразователь VLT Micro Drive 7,5 кВт (380В, 3 фазы) 132F0030 | FC-051P7K5 | DANFOSS | компл. | 1
2.14.9 | 5.11 | Панель управления с потенциометром IP21, 132B0101 | LCP 12 | DANFOSS | компл. | 1
2.14.10 | 5.11 | Комплект NEMA1 - M3 132B0105 | NEMA1 - M3 132B0105 | DANFOSS | компл. | 1
2.14.11 | 5.11 | Ø250 |  |  | пм./м2
2.14.12 | 5.11 | 350х150 |  |  | пм./м2
2.14.13 | 5.11 | 400х300 |  |  | пм./м2
2.14.14 | 5.11 | 400х350 |  |  | пм./м2
2.14.15 | 5.11 | 400х400 |  |  | пм./м2
2.14.16 | 5.11 | 450х400 |  |  | пм./м2
2.14.17 | 5.11 | 500х400 |  |  | пм./м2
2.14.18 | 5.11 | 550х400 |  |  | пм./м2
2.14.19 | 5.11 | 600х400 |  |  | пм./м2
2.14.20 | 5.11 | 600х450 |  |  | пм./м2
2.14.21 | 5.11 | 650х450 |  |  | пм./м2
2.14.22 | 5.11 | 700х450 |  |  | пм./м2
2.14.23 | 5.11 | 700х500 |  |  | пм./м2
2.14.24 | 5.11 | 750х500 |  |  | пм./м2
2.14.25 | 5.11 | 800х500 |  |  | пм./м2
2.14.26 | 5.11 | 850х500 |  |  | пм./м2
2.14.27 | 5.11 | 1000х500 |  |  | пм./м2
2.14.28 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 20 мм | LAMELLA MAT L 20 | «Rockwool» | пм./м2
2.14.29 | 5.11 | Теплоизоляция из каменной ваты на основе базальтовых пород, армированной алюминиевой фольгой (с одной стороны), с аксессуарами 100 мм | Wired MAT | «Rockwool» | пм./м2
2.15.1 | 5.11 | Щит управления вытяжной вентиляцией в комплекте c датчиками и кабелями для систем В12, В17, В20 (Состав см. документ MK3-ADM-TD-AОВ-013) | ЩУ-В12 | Импорт | компл. | 1
3. | 5.11 | Кабели и материалы
Кабель силовой с медными жилами в ПВХ изоляции негорючий, сечением:
3.1. | 5.11 | 3х1,5; | ППГнг(А)-HF 3х1,5; | Россия | м
3.2. | 5.11 | 4х1,5; | ППГнг(А)-HF 4х1,5; | Россия | м
3.3. | 5.11 | 4х2,5; | ППГнг(А)-HF 4х2,5; | Россия | м
Кабель для систем управления и сигнализации экранированный, сечением:
3.4. | 5.11 | 2х1,0; | КУГПЭПнг(А)-HF 2х1,0 | Россия | м
3.5. | 5.11 | 4х1,0; | КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,0 | Россия | м
3.6. | 5.11 | Кабель для систем управления и сигнализации, сечением 2х1,0: | КУГППнг(А)-HF 2х1,0 | Россия | м
3.7. | 5.11 | Гофротруба ПВХ d20 c аксессуарами | ПВХ Ду20 | ДКС (Россия) | м
3.8. | 5.11 | Лоток перфорированный 100 мм с аксессуарами | KBSI60*100*0.75 | VERGOKAN (Бельгия) | м | 70
3.9. | 5.11 | Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75 | ГОСТ3262-75 Ду 25 | Россия | м
3.10. | 5.11 | Комплект для маркировки |  | Weidmuller (Германия) | компл. | 1
3.11. | 5.11 | Комплект для монтажа |  | Россия | компл. | 1
|  | Укажите стоимостьи сроки доставки от момента оплаты | Стоимость: | Сроки:
(СРОКИ И СТОИМОСТЬ БЕЗ УЧЕТА ВОЗДУХОВОДОВ )
ЕСЛИ ЕСТЬ ПОЗИЦИИ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ,
УКАЖИТЕ ОТДЕЛЬНО СРОК ПОСТАКИ НА ОБЪЕКТ С МОМЕНТА ОПЛАТЫ.
ИТОГО (без учета НДС)
ИТОГО (С НДС)
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Длины воздуховодов уточняются по месту (УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ЗА 1 М/П)
2. При подаче коммерческого предложения подрядчику необходимо произвести осмотр объекта и ознакомиться с тендерной документацией
для выявления упущенных объемов работ. В случае выявления несоответствия необходимо известить заказчика и проектировщиков
до подачи коммерческого предложения. В противном случае объемы, выявленные в процессе СМР, являются в зоне ответственности подрядчика.
3. Замена оборудования и материалов на аналогичные допускается только по дополнительному согласованию с Заказчиком (аналоги указывать красным цветом)
Аналоги и замены рассматриваются отдельно