
Техническое задание

на оказание услуг по поставке и установке кондиционеров 

Начальная (максимальная) цена контракта: 375 000,00 рублей.

Порядок формирования цены контракта: Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, установки кондиционеров, погрузочно-разгрузочных работ, монтажных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара, а также технического обслуживания кондиционеров в течение 12 месяцев со дня заключения контракта, таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации. 

Место поставки и установки: по месту нахождения Заказчика.

Срок и условия поставки и установки: в течение 7 (семи) календарных дней со дня заключения контракта. Поставка, разгрузка и монтаж товара производится за счет Поставщика, по адресу Заказчика, в рабочие дни с 8-00 до 16-00. Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя.

Гарантийный срок: не менее 60 месяцев со дня установки.  В гарантийном талоне должен быть указан перечень комплектующих, на которые распространяется указанная гарантия без технического облуживания в течение гарантийного срока эксплуатации.

Наименование, количество и функциональные характеристики поставляемого товара, необходимого для оказания услуг: в соответствии с прилагаемой спецификацией.

Требования к поставке товаров:

    Поставщик гарантирует соответствие Товара действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям, предъявляемым к такого рода товарам. Поставщик обязан передать    Товар, соответствующим требованиям качества, предъявляемым к такого рода товарам вместе с копией сертификатов (деклараций) о соответствии, документы подтверждающие гарантию на Товар,  техническую документацию, паспорт производителя, руководство по эксплуатации на русском языке. 

Товар, поставленный без документов, регламентирующих качество и безопасность товара, не принимается Заказчиком. 

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). 

Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты товара. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется  Поставщиком самостоятельно и  за его счёт. 

    Товар должен быть новым, ранее не использованным, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, не ранее 2016 года выпуска. 

Порядок приема-передачи Товара:

Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

Товар,  в соответствии с техническим заданием, передаётся Заказчику по товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями обеих сторон. Также Исполнителем предоставляются счет-фактура (счет) и Акт сдачи-приемки товара, подписываемый Заказчиком по результатам проведенной экспертизы. 

При поставке товара поставщик передает заказчику документы в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к монтажу: 

Этапы  выполнения  работ:

1 - поставка кондиционеров; 

2 - подготовка к проведению работ по монтажу кондиционеров (вынос мебели и предметов интерьера);

3 - монтаж кондиционеров; 

4 - демонтаж и монтаж кондиционера  находящегося в эксплуатации у заказчика;

5 - пуско-наладочные работы; 

6 - приведение помещений в первоначальный вид (установка  мебели и предметов интерьера  на прежние  места);  

7 - вынос  строительного  мусора;

8 - уборка помещений, в которых производились монтажные работы по установке кондиционеров.

Работы по монтажу кондиционеров должны производиться квалифицированным и обученным персоналом.

При установке кондиционеров Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод+флекс+электрокабель+дренаж). В процессе монтажа кондиционера выполняются следующие операции:

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы согласно с требованием противопожарной безопасности;

- крепление внешнего и внутреннего блоков сплит-системы;

- пробивка отверстий в стене;

- монтаж фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);

- монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);

- удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

- дозаправка хладагентом (до 1 кг);

- тестовый запуск кондиционера;

          -установка зимнего комплекта на сплит-системы, для обеспечения круглогодичной возможности  работы в режиме охлаждения; 

          -установка дренажных помп для отвода конденсата;

          -прокладка электропитания в гофре.

Устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционеров, Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения возмещается Исполнителем. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем и за его счет.

         Монтаж сплит-систем с привлечением АГП, с прокладкой электропитания до щитка в гофре. Монтаж с использованием сертифицированной медной трубы.

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров воздуха (сплит-систем) включают в себя:

1. Диагностика и профилактика:

- внешний осмотр состояния узлов и агрегатов кондиционера на предмет их целостности, отсутствия повреждений, загрязнений и пыли, надежности крепления;

- проверка ритмичности работы вентиляторов и компрессоров (отсутствие нехарактерных шумов и звуков, повышенной вибрации);

- замер температурных параметров выходного потока (насколько температуры воздуха на выходе системы соответствует заданной);

- проверка уровня шума компрессора;

- проверка электропотребления;

- проверка рабочих давлений;

- проверка установки параметров;

- проверка работы электрической защиты;

- проверка давления гидравлической системы кондиционера;

- проверка герметичности соединений гидравлической системы кондиционера;

- дезинфекция системы  кондиционирования.

2. Чистка кондиционеров (сплит - систем):

- очистка механических фильтров внутреннего блока кондиционеров (промывка и сушка воздушных фильтров грубой очистки и микрофильтра);

- очистка защитных решеток вентилятора и теплообменника наружного блока кондиционеров;

- чистка и дезактивация дренажной системы;

- затяжка электрических контактов;

- чистка теплообменника.

3. Контроль давления фреона в магистралях и агрегатах кондиционеров (сплит - систем) с последующей заправкой или дозаправкой. 

4. Проверка изоляций и линий охлаждения.

6. Не реже чем один раз в 6 месяцев производить плановый осмотр кондиционеров с предоставлением отчета.

7. Составление отчета по оказанным услугам.

8. Составление и выдача рекомендаций для дальнейшей эксплуатации кондиционера (сплит - системы), а также инструктаж персонала Заказчика. 

9. Внесение соответствующей записи в «Журнал регистрации технического обслуживания и ремонта» о проведенном техническом обслуживании.

10. При возникновении аварийной нештатной ситуации – количество операций производится по необходимости. 

Требования к безопасности

Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит - систем) должны оказываться в соответствии: 

- ПУЭ (7-ое издание) - «Правила устройства электроустановок Раздел 4», (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. N 242);

- Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145);

- с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- ГОСТ Р 50571.26-2002 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 25 декабря 2002 г. N 518-ст).

При оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (сплит-систем)  должна быть обеспечена безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика и санитарно-гигиенические требования.

В процессе оказания услуг требуется учитывать, что не во всех случаях существует возможность проведения альп - работ, затраты на использование автовышек и иных машин и механизмов должны быть учтены в цене Контракта.

При возникновении тяжелых аварийных ситуаций Исполнитель обязан устранить недостатки собственными силами

Спецификация

Технические характеристики:

Кондиционер настенного типа – 5штук

· Производительность (охлаждение), кВт от 2,25 до 2,26

· Производительность (обогрев), кВт от 2,3 до 2,31

· EER/COP, Вт/Вт не более 3,21 (А)/3,61 (А)

· Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц1/220/50

· Потребляемая мощность (охлаждение), Вт от 700 до 701

· Потребляемая мощность (обогрев),  Вт   от 637 до 638

· Рабочий ток (охлаждение), не более А3,1

· Рабочий ток (обогрев), А не более 2,92

· Объем рециркуляции воздуха (внутренний), не менее м³/ч 400

· Уровень минимального шума (внутренний), дБ не более 28

· Размеры внутреннего блока, ШxВxГ,  не более мм 730×254×170

· Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, не менее  мм 787×314×253

· Масса внутреннего блока не более 8,0кг

· Уровень звука (наружный), не более дБ 48

· Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм не менее 720×428×310

Кондиционер настенного типа – 4 штуки

· Производительность (охлаждение), кВт от 2,63 до 2,64

· Производительность (обогрев), кВт от 2,82 до 2,83

· EER/COP, Вт/Вт не менее 3,21 (А)/3,61 (А)

· Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц1/220/50

· Потребляемая мощность (охлаждение), Вт от 800 до 801

· Потребляемая мощность (обогрев), Вт от 780 до 781

· Рабочий ток (охлаждение), А не более 3,65

· Рабочий ток (обогрев), А не более 3,46

· Объем рециркуляции воздуха (внутренний), не менее 450 м3/ч

            Уровень минимального шума (внутренний), дБ не более 28

· Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм не менее 790×265×174

· Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, мм не менее 849×327×243

· Масса внутреннего блока не менее кг 8

· Уровень звука (наружный), не менее дБ 49

· Размеры наружного блока, ДхВхШ, мм не менее 720×428×310

Кондиционер настенного типа –3  штуки

· Производительность (охлаждение), кВт от 3,22 до 3,23

· Производительность (обогрев), кВт от 3,51 до 3,72

· EER/COP, Вт/Вт не менее 3,21 (А)/3,61 (А)

· Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц1/220/50

· Потребляемая мощность (охлаждение), Вт от 1000 до 1001

· Потребляемая мощность (обогрев), Вт от 970 до 971

· Рабочий ток (охлаждение), А не более 5

· Рабочий ток (обогрев), А не менее 4,5

· Объем рециркуляции воздуха (внутренний), не менее м³/ч 650

· Уровень минимального шума (внутренний) , до  32 дБ

· Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, не более мм 845×275×180

· Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, не менее мм 915×255×355

· Масса внутреннего блока не менее 9  кг

· Уровень звука (наружный), не более дБ 52

· Размеры наружного блока, ДхВхШ, не менее мм 776×540×320

Кондиционер настенного типа –2  штуки

· Производительность (охлаждение), кВт от 4,7 до 4,71

· Производительность (обогрев), кВт от 4,9 до 4,91

· EER/COP, Вт/Вт не менее 3.22/3.43

· Напряжение/Частота источника питания, Ф/В/Гц1/220/50

· Потребляемая мощность (охлаждение), Вт от 1460 до 1461

· Потребляемая мощность (обогрев), Вт от 1429 до 1430

· Рабочий ток (охлаждение), А не более 7,3

· Рабочий ток (обогрев), А не менее 6,9

· Объем рециркуляции воздуха (внутренний), не менее м³/ч 850

·               Уровень минимального шума (внутренний) , до  37 дБ

· Размеры внутреннего блока, ШxВxГ, мм не менее 940×298×200

· Размеры упаковки внутреннего блока, ШxВxГ, не более  мм 1010×380×285

· Масса внутреннего блока не более 13кг 

· Уровень звука (наружный), не более дБ55

· Размеры наружного блока, ДхВхШ, не менее мм 848x540x320
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