ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пенообразователя

Пенообразователь (тип S) для получения раствора пены низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой или жесткой воды в стандартных пеногенераторах, мобильных и стационарных установках пенного пожаротушения, предназначенный для тушения пожаров класса А и В.

Пенообразователь соответствует:

- ГОСТ Р 50588-2012 – «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 18995.1-73 – «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности»;

- ГОСТ 33-2000 – «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости»;

- ГОСТ 22567.5-93 – «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов»;

- ГОСТ 18995.5-73 – «Продукты химические органические. Методы определения температуры кристаллизации».

Требования к качественным и иным характеристикам товара и их показателям которые определяют соответствие потребностям заказчика.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

пенообразователя

| № п/п | Наименование товара | Кол-во (кг) | Технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значение показателя, которое не может изменяться | Конкретные показатели, предлагаемые Участником закупки | Ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Пенообразователь |  | Концентрация рабочего раствора пенообразователя |  |  | 6 |  | % |
|  |  |  | Плотность при 20 °C в диапазоне |  |  | 1000 – 1200 |  | кг/ см3 |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20 °C |  | 100 |  |  | мм2/с-1 |
|  |  |  | Водородный показатель рН пенообразователя в диапазоне |  |  | 6,5 – 8,5 |  | рН |
|  |  |  | Температура застывания |  | -20 |  |  | °С |
|  |  |  | Устойчивость пены средней кратности (время выделения из пены средней кратности 50 % объема жидкости) | 600 |  |  |  | с |
|  |  |  | Поверхностное натяжение рабочего раствора |  | 32 |  |  | мН/м |
|  |  |  | Показатель смачивающей способности рабочего раствора |  | 45 |  |  | с |
|  |  |  | Объем пластиковой тары |  |  | 1000 |  | л |

Требования к упаковке и маркировке Товара: Тара (упаковка) и маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ), а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) Товара.

Поставщик обязан упаковать поставляемый Товар в тару (упаковку, ящики, решетки), обеспечивающую полную сохранность Товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока. Маркировка тары должна обеспечивать идентификацию Товара.

Поставщик обязан поставить Товар на поддонах (паллетах) либо уложить в специальную тару (упаковку, ящики, решетки), позволяющую произвести на складе Заказчика разгрузку Товара (погрузочно-разгрузочную работу) механизированным способом (погрузчиками), за исключением случаев невозможности (технической или физической) такого размещения на поддонах (паллетах, специальной таре, упаковке, ящиках, решетках).

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке, должна быть на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Требования к качеству: Качество Товара должно соответствовать настоящему Техническому заданию и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом, выданным производителем или компетентной лабораторией.

Товар должен быть новым, комплектным (изготовлен не ранее 2017 года), с заводскими номерами, внешний вид – однородная жидкость без осадка, расслоения   и иных повреждений.

Качество поставленного Товара должно подтверждаться:

- копиями сертификатов соответствия Госстандарта РФ (в отношении Товара, подлежащего обязательной сертификации) или декларацией соответствия (в отношении Товара, подлежащего декларированию);

- другими документами, предусмотренными для указанного Товара, удостоверяющими безопасность и качество Товара в соответствии с действующим законодательством.

Если поставленный товар не соответствует по качеству требованиям технического задания, составляется акт, на основании которого Поставщик обязан заменить некачественный Товар бесплатно в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене некачественного Товара. Требование о замене некачественного Товара переданное с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

Гарантия: Поставщик вместе с Товаром предоставляет гарантии качества производителя и Поставщика на весь поставляемый Товар - Гарантийный срок эксплуатации Товара на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Актов сдачи-приемки Товара.

В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар бесплатно в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии Товара. Требование о замене по гарантии Товара переданное с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.