|  | ##### Куда: |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Волков Александр | Контактное лицо: |
| Тел./факс: +7 909 168 65 22 | ##### Факс: |

Параметры холодильной камеры (Камера охлаждения, 80 м2).

|  | Параметры воздушной среды в камере:. Температура, С. Влажность, %. Регион расположения камеры:. Саратовская область. | Размеры камеры:. Площадь, м2; 80. Высота, м; 4,5. Размеры двери:. Высота, м; 3 1,5. Ширина, м. - Автоматическая дверь. Тип завесы:. - Отсутствует. - Штора. - Воздушная. |
| --- | --- | --- |
| Режим термообработки продукта: - Хранение. Наличие и кратность обменной вентиляции камеры, Vкам/сут. √; - Охлаждение (заморозка). Требуемое время охлаждения (заморозки) продукта, час; 24. | Способ размещения продукта: - Штабели на поддонах. √; - Мясные туши на крюках. |  |

|  | ### Несущая конструкция |  | ### Теплоизоляция |  | Температура снаружи, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал | Толщина, мм | Материал | Толщина, мм |  |
| Стена "А" |  |  | Панель Airpanel со стальной облицовкой и наполнителем из ППИ | 100/150 |  |
| Стена "Б" |  |  | Панель Airpanel со стальной облицовкой и наполнителем из ППИ | 100/150 |  |
| Стена "В" |  |  | Панель Airpanel со стальной облицовкой и наполнителем из ППИ | 100/150 |  |
| Стена "Г" |  |  | Панель Airpanel со стальной облицовкой и наполнителем из ППИ | 100/150 |  |
| Потолок |  |  | Панель Airpanel со стальной облицовкой и наполнителем из ППИ | 100/150 |  |
| Пол | Песчаная подготовка | 100 |  |  |  |
|  | Щебёночная подготовка | 100 |  |  |  |
|  | Утепление |  | Пеноплекс или аналог | 50-100 |  |
|  | Бетон тяжелый армированный | 180-230 |  |  |  |

|  | Тип продукта/тары | Масса, кг |  |  | Температура, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хранимая* | Оборот в сутки* | Охлаждаемая** | Начальная | Конечная |
| ## Продукт | Свиная полутуша |  | См. ниже | 25 800 | +38 | 0…+4(в теле) |
| Тара |  |  |  |  |  |  |

* - поля заполняются для режима "Хранение", ** - поле заполняется для режима "Охлаждение"

| Время работы освещения камеры, час/сут. | 12 |  | Количество проходов в сутки через дверь при загрузке/отгрузке камеры, кол-во/сут. | 50 за смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность освещения, светильник/кол-во ламп/Вт (определить расчетом) | 2х36 |  | Грузоподъемность ПТС***, кг |  |
| Число рабочих в холодильной камере, чел | 0 |  | Полная мощность ПТС, кВт |  |

*** ПТС – подъемно-транспортные средства

| Размещение агрегата холодильной системы: |  |  | Ориентировочная длина трубопроводов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | - в отапливаемом машинном отделении |  | От воздухоохладителя до агрегата, м | 10-20 |
|  | - в неотапливаемом машинном отделении |  | От агрегата до выносного конденсатора, м | 10-20 |
|  | - выносной воздушный конденсатор |  |  |  |

Дополнительные условия: камера совмещена с коридором с откатными воротами (1500мм, Н3000мм) во внутрь.

1)	Масса 1 полутуши – 40 кг

2)	Количество полутуш, размещаемых на 1 п.м. подвесного пути в камере – 4 шт

3)	Температура свиных полутуш, поступающих в камеру из убойного цеха на охлаждение:    + 38°С ,  охлаждение необходимо произвести до температуры 0…+4°С в (толще мышц!!!) за 24 часа.

4)	Общая охлаждаемая масса – 25 800 кг (645 полутуш).

5)	Загрузка камеры происходит постепенно, т.е. в камеру за одну загрузку (один раз в 15 минут) поступает  10-11 полутуш с t = +38°С; первая загрузка происходит в 8.00, последняя – в 20.00.

6) 1 смена убоя = 12 часов; работа цеха убоя и камеры охлаждения происходит ежедневно без выходных и праздничных дней.

7)  Над покрытием камеры предусмотреть навес (м/к, профлист) с уклоном.