**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по перемотке электродвигателей

**Настоящее техническое задание содержит краткое описание необходимых работ по оказанию услуг по перемотке электродвигателей.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Вид работ** | **Перемотка электродвигателей** |
| 1 | Сроки начала и окончания оказания услуг | Услуги оказываются по заявкам Государственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки Исполнителем.Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Государственного заказчика при получении заявки по телефону, электронной почте либо нарочным. |
| 2 | Объём оказываемых услуг | Перемотка электродвигателей а именно: - асинхронный электродвигатель мощностью 7 кВт\*3000об./мин. - асинхронный электродвигатель мощностью 11 кВт\*3000об./мин.- асинхронный электродвигатель мощностью 5 кВт\*1500об./мин. - асинхронный электродвигатель мощностью 5 кВт\*3000об./мин- асинхронный электродвигатель мощностью 15 кВт\*3000об./мин. - асинхронный электродвигатель мощностью 15 кВт\*1500об./мин.  |
| 3 | Описание работ | **Перемотка асинхронных электродвигателей включает:**1.Разборка электродвигателя.2. Удаление ротора из статора.3.Выпрессовка статора.4.Удаление старой обмотки статора.5.Чистка пазов.6.Изготовление и установка пазовой изоляции.7.Изготовление и укладка обмоток статора.8.Изготовление и установка лобовой изоляции.9.Монтаж схемы соединения катушек статора.10.Бандажирование обмоток статора.11.Пропитка лаком обмоток статора.12.Сушка обмоток.13. Замеры сопротивления изоляции.14. Сборка электродвигателя.15. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу.16. Оформление протокола испытания электродвигателя. |
| 4 | Место оказание услуг  | 453 256, Россия, Республика Башкортостан, г. Салават-6 |
| 5 | Требования к оказываемым услугам и использованию инструмента.  | Все материалы, запасные части необходимые для оказания услуг, должны иметь соответствующие сертификаты качества и техническую документацию, должны быть новыми не бывшими ранее в эксплуатации не контрафактными. Исполнитель должен оказать услугу по перемотке электродвигателей в соответствии с действующими ГОСТ, и иными нормативными актами, устанавливающими требования к качеству выполненных услуг.Гарантийный срок не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| 6 | Требования к документации при приемке | При выполнении оказываемых должна быть предъявлена исполнительная документация:1. Протокол испытаний электродвигателей2. Акт выполненных работ. |