- Описание объекта закупки:

Дизельный генератор номинальной мощностью не менее 100 кВт с АВР предназначен для использования в качестве резервного источника электрической энергии для нужд объекта коммунального назначения (водозабор) с. Лермонтовка Бикинского муниципального района. Дизельный генератор должен обладать надежной конструкцией, отвечать требованиям надёжности и сохранять эксплуатационные характеристики в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Дизельная электростанция представляет собой оборудование в сборе, состоящее из дизельной электростанции номинальной мощностью не менее 100 кВт по 2-ой степени автоматизации (с АВР) в утепленном контейнере.

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельная генераторная установка в контейнерном исполнении |  |
| 1. | Мощность, кВт | Не менее 100 и не более 150 |
| 2. | Напряжение: 400/230 В | Наличие |
| 3. | Частота тока: 50 Гц | Наличие |
| 4. | Род тока: переменный трехфазный | Наличие |
| 5. | Система охлаждения двигателя: воздушная или водовоздушная (радиаторная) | Наличие |
| 6. | Степень автоматизации 2 | Наличие |
| 7. | Тип генератора: синхронный | Наличие |
| 8. | Удельный расход топлива (относительно номинальной мощности), л/час | Не более 27 |
| 9. | Аккумуляторная батарея | Наличие |
| 10. | КОМПЛЕКТАЦИЯ | АВР, глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| 11. | Контейнер: | Наличие |
| 11.1. | Толщина утеплителя (сэндвич-панель), мм | Не менее 50 |
| 11.2. | Освещение: основное и аварийное | Наличие |
| 11.3. | Электрообогрев | Наличие |
| 11.4. | Шкаф собственных нужд | Наличие |
| 11.5. | Вентиляционные жалюзи с эл. Приводом | Наличие |
| 11.6. | Наружные решетки к жалюзи | Наличие |
| 11.7. | Пожарная сигнализация | Наличие |
| 11.8. | Рабочая температура в диапазоне не менее (-40) – (+40) 0С | Наличие |
| 11.9. | Система автоматического пожаротушения | Наличие |
| 11. | Габариты контейнера (ДхШхВ) | не менее 4500x2300x2500 и не более 5000x2400x2500 |
| 12. | Глушитель | промышленный |

1. Требования к качеству и упаковке товара:

1.1. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и иные показатели товара должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов., а также Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

1.2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

1.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

1.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. Условия поставки:

2.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставка товара включает в себя поставку собственно товара, а также пуско-наладочные работы и инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

2.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта.

2.3. Место доставки товара: Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 1,1 км по направлению на юго-восток ст. Розенгартовка, лит. А,А1, ВНС № 8/180 со встроенной скважиной № 2.

2.4. Срок поставки товара, в том числе пуско-наладочные работы и инструктаж лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 40 (сорок) календарных дней с даты заключения контракта. Поставщик уведомляет Заказчика о запланированном времени доставки Товара в рабочее время не менее чем за 24 часа с указанием номера и даты контракта, общих сведений о Товаре, сведений о способе и времени доставки.

Временем доставки товара должно быть рабочее время Заказчика.

2.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

товарную накладную;

документы по гарантийному обслуживанию (с указанием срока гарантии),

счет и счет-фактуру (при необходимости),

а также документы по качеству товара:

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

копия договора с сервисным центром на сервисное обслуживание товара в Хабаровском крае, либо подтверждение, что поставщик сам является сервисным центром с указанием адреса центра в Хабаровском крае;

иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

3. Гарантийные обязательства:

3.1. Срок гарантии поставщика составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

3.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый товар.

3.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи заказчику вследствие нарушения заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

3.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя поставщика. При неявке представителя поставщика в течение 3 (трех) рабочих  дней с даты его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии заказчика в установленный в претензии срок.

3.5. Гарантийный ремонт не распространяется на товар:

при наличии механических повреждений, возникших по вине заказчика либо уполномоченного им лица;

при признаках самостоятельного ремонта товара заказчиком либо уполномоченным им лицом.

Требования к году (месяцу) изготовления товара

Год изготовления Оборудования – не ранее 2017.