	№ п/п
	Наименование
	Функциональные, технические, качественные характеристики
	Максимальный и (или) минимальные значения показателей, которые могут изменяться
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Трансформатор
ТМ-250-10/0,4







	Тип – ТМ (трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока);
мощность, кВА - 250;
напряжение обмоток ВН, кВ- 10;
напряжение обмоток НН, кВ- 0,4;
схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0;
рабочая частота, Гц - 50;
число фаз - 3;
способ регулирования напряжения - ПБВ;
диапазон регулирования -  ±2х2,5%;
вид климатического исполнения - У1;
тип ввода НН – ВСТ-1/400.
	Год выпуска не ранее 2018 г.
Страна происхождения.

	Шт.
	2

	2
	Трансформатор
ТМ-400-10/0,4







	Тип – ТМ(трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока); 
мощность, кВА - 400;
напряжение обмоток ВН, кВ- 10;
напряжение обмоток НН, кВ- 0,4;
схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0;
рабочая частота, Гц - 50;
число фаз - 3;
способ регулирования напряжения - ПБВ;
диапазон регулирования -  ±2х2,5%;
вид климатического исполнения - У1;
тип ввода НН – ВСТ-1/630.
	Год выпуска не ранее 2018 г.
Страна происхождения.

	Шт.
	2

	3
	Трансформатор
ТМ-630-10/0,4
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	Тип – ТМ(трехфазный понижающий с естественным масляным охлаждением, с переключателем ответвлений обмоток без возбуждения, включаемый в сеть переменного тока); 
мощность, кВА - 630;
напряжение обмоток ВН, кВ- 10;
напряжение обмоток НН, кВ- 0,4;
схема и группа соединения обмоток - Y/Yн-0;
рабочая частота, Гц - 50;
число фаз - 3;
способ регулирования напряжения - ПБВ;
диапазон регулирования -  ±2х2,5%;
вид климатического исполнения - У1;
тип ввода НН – ВСТ-1/1000.
	Год выпуска не ранее 2018 г.
Страна происхождения.

	Шт.
	2





