Агрегат эл.насосный ПЭ 150-53

Насос центробежный, тип ПЭ 580-2000, секционный, питательный

Количество: 1 Штука

1.Насосный агрегат ПЭ 150-53-С УХЛ-4 с электродвигателем 4АЗМП500/6000 на

общей раме. Материал основных деталей насоса: Крышка входная Сталь 25

ГОСТ 1050-88, Крышка напорная Сталь 30 ГОСТ 1050-88, Вал сталь 40ХФА ГОСТ

4543-71, Колесо рабочее 20Х13Л ГОСТ 1412-85, Диск разгрузочный Сталь 20Х13

ГОСТ 5632-72. Требования к оборудованию. Насос ПЭ 150-53 Подача, м3/час 150

м3/час Напор 580 м. Частота вращения вала : 49,5 ( 2970 об/мин) Кавитационный

запас :5 м Давление на входе, кг/см2 , максимальный : 0,68 (7) Тип муфты:

Пластинчатая муфта; Кожух муфты – закрытого типа, ; Смазка подшипников:

масло турбинное Тп 22с ГОСТ 9972; Картерная; Вал – из легированной стали

СТ40 Датчики температуры подшипников 2 шт.; Датчик кожуха муфты 1шт.;

Дополнительно к насосному агрегату поставляется комплект: 1. Дроссельное

устройство черт. № 03.1821.052 - 1 шт. 2. Затвор обратный черт. № ДС

Н17.03.020.00 - 1 шт. 3. Комплект инструмента 1 шт. 4. Съёмник для снятия

полумуфты 1 шт. 5. Комплект ответных фланцев 1 шт. 6. Съёмники подшипников

1 шт. На цилиндрической поверхности напорного патрубка насоса должен быть

нанесен ударным способом порядковый номер насоса. Эл. Двиг-ль

4АЗМП500/6000 АЗМП – 500/6000, 500кВт, 3000 об/мин, 6000В Мощность: 500

кВт. Число оборотов минуту – 3000; Напряжение 6000В; Взрывозащищенный;

Направление вращения вала: левое; Система охлаждения: вода;

Маслоустановка: нет; Датчики температуры подшипников 2 шт.; Датчики

температуры обмотки и сердечника статора 6 шт., корпус статора 1 шт.;

Датчики стационарного контроля вибрации 6 точечки (2 шт.)

Усовершенствованная конструкция крепления выводных проводов обмотки

статора; Усовершенствованная конструкция крепления выводных проводов

обмотки статора; Требования к раме насоса и электродвигателя: Общая для

насоса и электродвигателя; Сварного типа; Основа выполнена из швеллера

позволяющего держать на себе расчётную массу насоса и электродвигателя, с

учётом номинальной вибрации в режиме работы; Рама имеет такую

конструкцию, что бы насос и электродвигатель были выставлены на одной оси;

Анкерные болты 8 шт. 2.Требования:Насос ПЭ150-53 центробежный,

горизонтальный, многоступенчатый, с односторонним расположением рабочих

колес, однокорпусный, с секционным внутренним корпусом, с приводом от

электродвигателя. Опоры ротора — подшипники скольжения с кольцевой

смазкой. Концевые уплотнения сальникового типа. Агрегат электронасосный

состоит из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите.

Уплотнение секций осуществляется с помощью металлического контакта и (или)

резиновых колец. Пакет секций, крышка всасывания и нагнетания стянуты

шпильками. Валы насоса и двигателя соединены между собой упругой

пластинчатой муфтой, закрытой кожухом. Насосный агрегат должен быть в

собранном виде согласно сборочного чертежа на изделие завода изготовителя и

готов к монтажу, отцентрован и отбалансирован. - Оборудование должно быть

новым, ранее не использованным, с предоставлением сертификата о

происхождении товара, с подтверждением от завода изготовителя; Сертификат

происхождения насоса 1шт. Сертификат происхождения электродвигателя 1шт.

Сертификат качества насоса 1 шт. Сертификат качества электродвигателя 1 шт.

Письмо о гарантии от завода изготовителя на насос 1шт. Письмо о гарантии от

завода изготовителя на электродвигатель 1шт. Декларация таможенного союза

на насос 1 шт. Декларация таможенного союза на электродвигатель 1 шт. Копия

руководства по эксплуатации на насос 1 шт. Копия руководства по эксплуатации

на электродвигатель 1 шт. - Поставщик организует шеф монтаж оборудования с

привлечением специалистов завода изготовителя для проведения работ; -

Специалист поставщика (для проведения шеф монтажа) должен обладать

необходимыми техническими данными для проведения шеф монтажных работ и

дать предварительное заключение о возможности/невозможности запуска

оборудования. - В случае заключения о невозможности запуска оборудования

специалист поставщика должен предоставить список мер, которые необходимо

провести перед пусконаладочными работами. - После запуска оборудования

специалист постащика, совместно с представителями заказчика составляет акт

о запуске оборудования в эксплуатацию, и заполняет форму показателей

оборудования. 3.Гарантия:Гарантийный срок эксплуатации агрегата с учетом

использования запасных частей 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства подтверждаются заводом-изготовителем. По

требованию заказчика выполняется предотгрузочная инспекция и заводские

стендовые испытания поставляемого оборудования с представителями

заказчики либо представителями сторонних аудиторских компаний на

соответствие технической спецификации. Все расходы, связанные с поставкой

насоса для ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», несёт поставщик