Горелка газомазутная

Горелка газовая, топочная, комбинированная

Горелка газомазутная МГМГ-6 с форсункой ФММ-620

применяется на водогрейных котлах ПТВМ-50. Согласно тех.спец.

(ТЭЦ)

Количество: 12 Штука

Газомазутная горелка МГМГ-6 с форсункой ФММ-620

применяется на водогрейных котлах ПТВМ-50, согласно

технической спецификации. Номинальная тепловая мощность

горелки, МВт6,6 Коэффициент рабочего регулирования, не

менее1,4 Давление природного газа перед горелкой, кПа, не

более25 Расход газа, м³/ч 490 Давление воздуха перед горелкой

при работе на газе, Па, не более490 Расход воздуха, м³/с, не

более1,9 Температура газа перед горелкой, ºС 0-30 Давление

мазута перед горелкой, МПа**2 Давление воздуха перед горелкой

при работе на мазуте, Па, не более280 Температура воздуха

перед горелкой, ºС10-50 Расход мазута, кг/ч, не более**620 Мазут

не должен содержать механические частицы размером, мм, не

более0,5 Вязкость мазута, м²/сек, не более20,5х10-6 Масса

горелки, кг, не более110 Применяемость на котлахПТВМ-50

Наименование параметра НОРМА МГМГ-6 с форсункой ФММ-620

Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 6,6+0.66-0.33

Коэффициент рабочего регулирования, не менеe - на мазуте - на

газе 1,4 4,1 Номинальное давление природного газа перед

горелкой, кПа 9,7* Расход газа, м³/ч 663±30 Давление воздуха

перед горелкой, Па, не более 750* Расход воздуха, м³/с, не более

1,9 Температура газа перед горелкой, ºС 0÷30 **Давление мазута

перед горелкой, МПа 2,0±0,6 **Расход мазута, кг/ч, не более 620

**Диаметр сопла завихрителя(расположен в головной части

форсунки), кг/ч, не более 2,85+0,1 Номинальный корневой угол

распыливания мазута, град. 85÷90 Мазут не должен содержать

механические частицы размером, мм, не более 0,5 Длина ствола

форсунки от установленного фланца до завихрителя, мм 1005

Вязкость мазута, м²/сек, не более 20,5х10-6 Габаритные размеры

горелки, мм. - длина - ширина - высота 1258 630 783 Масса

горелки, кг, не более 119