Горелка газомазутная
Горелка газовая, топочная, комбинированная
Горелка газомазутная МГМГ-6 с форсункой ФММ-620
применяется на водогрейных котлах ПТВМ-50. Согласно тех.спец.
(ТЭЦ)
Количество: 12 Штука
Газомазутная горелка МГМГ-6 с форсункой ФММ-620
применяется на водогрейных котлах ПТВМ-50, согласно
[bookmark: _GoBack]технической спецификации. Номинальная тепловая мощность
горелки, МВт6,6 Коэффициент рабочего регулирования, не
менее1,4 Давление природного газа перед горелкой, кПа, не
более25 Расход газа, м³/ч 490 Давление воздуха перед горелкой
при работе на газе, Па, не более490 Расход воздуха, м³/с, не
более1,9 Температура газа перед горелкой, ºС 0-30 Давление
мазута перед горелкой, МПа**2 Давление воздуха перед горелкой
при работе на мазуте, Па, не более280 Температура воздуха
перед горелкой, ºС10-50 Расход мазута, кг/ч, не более**620 Мазут
не должен содержать механические частицы размером, мм, не
более0,5 Вязкость мазута, м²/сек, не более20,5х10-6 Масса
горелки, кг, не более110 Применяемость на котлахПТВМ-50
Наименование параметра НОРМА МГМГ-6 с форсункой ФММ-620
Номинальная тепловая мощность горелки, МВт 6,6+0.66-0.33
Коэффициент рабочего регулирования, не менеe - на мазуте - на
газе 1,4 4,1 Номинальное давление природного газа перед
горелкой, кПа 9,7* Расход газа, м³/ч 663±30 Давление воздуха
перед горелкой, Па, не более 750* Расход воздуха, м³/с, не более
1,9 Температура газа перед горелкой, ºС 0÷30 **Давление мазута
перед горелкой, МПа 2,0±0,6 **Расход мазута, кг/ч, не более 620
**Диаметр сопла завихрителя(расположен в головной части
форсунки), кг/ч, не более 2,85+0,1 Номинальный корневой угол
распыливания мазута, град. 85÷90 Мазут не должен содержать
механические частицы размером, мм, не более 0,5 Длина ствола
форсунки от установленного фланца до завихрителя, мм 1005
Вязкость мазута, м²/сек, не более 20,5х10-6 Габаритные размеры
горелки, мм. - длина - ширина - высота 1258 630 783 Масса
горелки, кг, не более 119
