## Лист1
№	наименование	тип, марка	код продукции	поставщик	ед.изм.	кол-во	цена	сумма	примечание
	Отопление
	Обогреватель электрический с электронным термостатом, переключателем режимов работы, монтажной коробкой для фиксированного подключения, комплектом креплений.			Noirot
1	N=2,0 кВт	Spot E-PRO 2000	29.7358-7 ARER		шт	9
2	N=1,75 кВт	Spot E-PRO 1750	29.7358-6 ARER		шт	4
3	N=1,5 кВт	Spot E-PRO 1500	29.7358-5 ARER		шт	2
4	N=1,25 кВт	Spot E-PRO 1250	29.7358-4 ARER		шт	8
5	N=1,0 кВт	Spot E-PRO 1000	29.7358-3 ARER		шт	13
6	N=0,75 кВт	Spot E-PRO 750	29.7358-2 ARER		шт	6
7	N=0,5 кВт	Spot E-PRO 500	29.7358-1 ARER		шт	6
8	Обогреватель электрический взрывозащищенный с комплектом креплений N=1,8 кВт	ОВЭ-4-1,8-380		NewTech Electric Казахстан	шт	3
	Вентиляция
П1, П2	1 Вентилятор канальный L=3000м³/ч, P=240 Па, N=0,44 кВт, n=1320 об/мин, U=380В	SVB 60-35/40-40		Aerostar	шт	2
В1	2 Вентилятор канальный L=6000м³/ч, P=325 Па, N=1,22 кВт, n=1330 об/мин, U=380В	SVB 80-50/50-40		Aerostar	шт	1
П3	3 Вентилятор радиальный положение ПО, L=11280м³/ч, P=230 Па, с	ВРАН9-6,3-Н		ВЕЗА	шт	1
	электродвигателем N=1,5 кВт, n=970 об/мин, U=380 В	А90L6F			шт
	на виброизоляторах	D041		ВЕЗА	шт	4
П4 В2	4 Вентилятор канальный L=3160м³/ч, P=150 Па, N=0,44 кВт, n=1200 об/мин, U=380В	SVB 60-35/40-40		Aerostar	шт	2
П5 В3	5 Вентилятор канальный L=5690м³/ч, P=350 Па, N=1,22 кВт, n=1330 об/мин, U=380В	SVB 80-50/50-40		Aerostar	шт	2
П6 В4	6 Вентилятор канальный L=40м³/ч, P=290 Па, N=0,07 кВт, n=2400 об/мин, U=220В	RV 100 L		Aerostar	шт	2
П7 В5	7 Вентилятор канальный L=8240м³/ч, P=150 Па, N=1,72 кВт, n=1110 об/мин, U=380В	SVB 90-50/56-40		Aerostar	шт	2
П7 П9	8 Приточная установка, сторона обслуживания- левая/правая, с комплектом автоматики, в составе:	GS-8		Aerostar	компл	2
	камера смесительная с двумя клапанами: горизонтальный воздушный клапан с электроприводом N=0,0045кВт, гибкой вставкой 1130х570; вертикальный воздушный клапан с электроприводом N=0,0045 кВт, гибкой вставкой 970х395;	GMA321.1E			шт	1
	фильтр плассированный , класс: G3;				шт	1
	фильтр карманный , класс: F5;				шт	1
	воздухонагреватель электрический, Q=13,3 кВт;				шт	1
	воздухоохладитель- испаритель, Q=21,3 кВт;				шт	1
	вентилятор- выхлоп вверх, L=6535м³/ч, P=929 Па, c электродвигателем, N=2,15 кВт, n=2478 об/мин, с гибкой всиавкой 1130х570	IE 1 100 L			шт	1
	9 Шкаф автоматики приточной установки G8			Aerostar	шт	2
B6	10 Вентилятор канальный L=1500м³/ч, P=225 Па, N=0,24 кВт, n=1340 об/мин, U=380В	SVB 60-30/35-40		Aerostar	шт	1
П10	11 Приточная установка, сторона обслуживания- правая, с комплектом автоматики, в составе:	GS-3		Aerostar	компл	1
	воздушный клапан с электроприводом N=0,0045кВт, гибкой вставкой 720х400	GQD321.1F			шт	1
	фильтр плассированный , класс: G3;				шт	1
	воздухоохладитель- испаритель, Q=3,87 кВт;				шт	1
	вентилятор- выхлоп по оси, L=790м³/ч, P=450 Па, c электродвигателем, N=0,14 кВт, n=2229 об/мин, с гибкой всиавкой 720х400	IE 1 71			шт	1
	12 Шкаф автоматики приточной установки G3			Aerostar	шт	1
B7	13 Вентилятор канальный взрывозащищенный L=790м³/ч, P=150 Па, N=0,13 кВт, n=2450 об/мин, U=220В	TD-800/200 ATEX		Solerpalau	шт	1
П11	14 Приточная установка канальная с коиплектом автоматики в составе:			Aerostar	компл	1
	клапан обратный;	FC 250			шт	1
	фильтр канальный круглый кассетный, класс: G3;	RCF 250			шт	1
	воздухонагреватель канальный круглый электрический, Qm=9,0 кВт;	REN 250/9,0			шт	1
	вентилятор канальный круглый L=480м³/ч, P=200 Па,с электродвигателем N=0,1 кВт, n=2500 об/мин, U=220В	RV 160 L			шт	1
	шкаф автоматики				шт	1
В8	15 Вентилятор канальный L=280м³/ч, P=330 Па, N=0,1 кВт, n=2500 об/мин, U=220В	RV 160 L		Aerostar	шт	1
В9	16 Вентилятор канальный L=60м³/ч, P=270 Па, N=0,07 кВт, n=2400 об/мин, U=220В	RV 100 L		Aerostar	шт	1
Д4	17 Вентилятор дымоудаления крышный L=22380м³/ч, P=250 Па, с электродвигателем, N=7,5 кВт, n=2077 об/мин, U=380В	КРОС-91-056-ДУВ400-Н-7,5/4F		ВЕЗА	шт	1
	18 Клапан воздушный с электроприводом GOB331.1E, N=0,001 кВт	SRC 90-50		Aerostar	шт	2
	19 Клапан воздушный с электроприводом GOB331.1E, N=0,001 кВт	SRC 80-50		Aerostar	шт	3
	20 Клапан воздушный с электроприводом GOB321.1A, N=0,002 кВт	SRC 60-35		Aerostar	шт	4
	21 Клапан воздушный с электроприводом GOB321.1A, N=0,002 кВт	SRC 60-30		Aerostar	шт	1
	Клапан противопожарный общепромышленного исполнения с электроприводом "Belimo" BF230 N=0,008 кВт			ВЕЗА
	22 900х500	КПУ-1Н-0-900х500-2*ф-BF230			шт	1
	23 800х500	КПУ-1Н-0-800х500-2*ф-BF230			шт	1
	24 600х600	КПУ-1Н-0-600x600-2*ф-BF230			шт	2
	25 500х500	КПУ-1Н-0-500х500-2*ф-BF230			шт	1
	26 400х300	КПУ-1Н-0-400х300-2*ф-BF230			шт	2
	Клапан противопожарный общепромышленного исполнения с электроприводом "Belimo" BLF230 N=0,005 кВт			ВЕЗА
	27 300х300	КПУ-1Н-0-300х300-2*ф-BLF230			шт	1
	28 150х150	КПУ-1Н-0-150х150-2*ф-BLF230			шт	6
	Клапан противопожарный двойного действия общепромышленного исполнения с электроприводом "Belimo" BЕ230 N=0,008 кВт			ВЕЗА
	29 500х500	КПУ-3-П-Н-500х500-2*ф-BЕ230			шт	1
	Клапан противопожарный двойного действия общепромышленного исполнения с электроприводом "Belimo" BLЕ230 N=0,005 кВт			ВЕЗА
	30 300х300	КПУ-3-П-Н-300х300-2*ф-BLЕ230			шт	2
	31 200х200	КПУ-3-П-Н-200х200-2*ф-BLЕ230			шт	1
	32 150х150	КПУ-3-П-Н-150х150-2*ф-BLЕ230			шт	2
	33 300х100	КПУ-3-П-В-300х100-2*ф-BLЕ230			шт	1
	Клапан противопожарный дымовой с электроприводом "Belimo" BЕ230 N=0,008 кВт			ВЕЗА
	34 700х700	КПД-4-03-700х700-2*ф-BЕ230-ВН			шт	1
	35 600х600	КПД-4-03-600х600-2*ф-BЕ230-ВН			шт	2
	36 400х300	КПД-4-03-400х300-2*ф-BЕ230-ВН			шт	3
	37 Клапан противопожарный дымовой 300х300 с электроприводом "Belimo" BLЕ230 N=0,005 кВт	КПД-4-03-300х300-2*ф-BЕ230-ВН		ВЕЗА	шт	7
	38 Клапан воздушный универсальный с электроприводом "Belimo" BLЕ230 N=0,005 кВт	РЕГУЛЯР-Л-ф250-Н-BLЕ230		ВЕЗА	шт	4
К1 К2	39 Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора Qx=24,8 кВт, N=7,14 кВт, U=380 B	GCGA 076		YORK	шт	2
K3	40 Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением конденсатора Qx=6,54 кВт, N=2,16 кВт, U=380 B	GCGA 024		YORK	шт	1
	41 Пароувлажнитель Gпара=15 кг/ч, N=11,3 кВт, U=380 B	АТ4/1534		Nordmann	шт	2			SHO 1NHO1,NHO2
	Дроссель-клапан с ручным управлением			Мовен
	42 500х500	ДКП-500х500			шт	1
	43 400х300	ДКП-400х300			шт	2
	44 300х300	ДКП-300х300			шт	1
	45 ф160	ДК160			шт	2
	46 ф100	ДК100			шт	4
	Клапан обратный			Aerostar
	47 ф160	FC 160			шт	2
	48 ф100	FC 100			шт	3
	Клапан обратный взрывозащищенный			Мовен
	49 ф315	АЭД 101-01			шт	1
	50 ф200	АЭД 101-03			шт	1
	Гибкая вставка			Aerostar
	51 900х500	SFI 90-50			шт	4
	52 800х500	SFI 90-50			шт	6
	53 600х350	SFI 60-35			шт	8
	54 600х300	SFI 60-30			шт	2
	Гибкая вставка			ВЕЗА
	55	ВГ-В-6,3			шт	1
	56	ВГ-Н-6,3			шт	1
	Зонт вентиляционный			Мовен
	57 500х500				шт	1
	58 300х300				шт	1
	59 ф106				шт	1
	60 ф100				шт	1
	61 Шумоглушитель пластинчатый 900х500	SMN 90-50		Aerostar	шт	1
BE1, BE2	62 Дефлектор ф160			Мовен	шт	2
	63 Стакан монтажный	СТАМ400-56-Н-1		ВЕЗА	шт	1
	64 Диффузор потолочный	4АПН-600х600		Арктос	шт	40
	65 Лючок для замера расхода воздуха А9-57 Воздуховодов из оцинкованной стали, класса Н, ОЦ ГОСТ 19904-90/ГОСТ14918-80*	А 1К 151.000			шт	22
	66 б=0,7мм 900х500				м	12,4
	67 б=0,7мм 900х400				м	2,8
	68 б=0,7мм 800х800				м	0,6
	69 б=0,7мм 800х500				м	8,7
	70 б=0,7мм 700х500				м	6,5
	71 б=0,7мм 600х600				м	29,3
	72 б=0,7мм 600х500				м	4,5
	73 б=0,7мм 600х300				м	15,5
	74 б=0,7мм 600х200				м	19,4
	75 б=0,7мм 500х500				м	16,1
	76 б=0,7мм 500х300				м	18,1
	77 б=0,7мм 500х200				м	62,2
	78 б=0,7мм 500х150				м	7,9
	79 б=0,7мм 400х300				м	7,2
	80 б=0,7мм 400х250				м	12,8
	81 б=0,7мм 300х300				м	17,0
	82 б=0,7мм 300х200				м	1,9
	83 б=0,7мм 300х150				м	9,3
	84 б=0,5мм 250х200				м	15,6
	85 б=0,5мм 150х150				м	4,9
	86 б=0,5мм 100х100				м	14,6
	87 б=0,6мм ф250				м	0,8
	88 б=0,5мм ф160				м	9,8
	89 б=0,5мм ф100				м	15,5
	Воздуховод из нержавеющей стали ГОСТ 19904-90/12х18 Н10Е ГОСТ 5582-75*
	90 б=0,7мм 300х100				м	6,1
	91 б=0,7мм ф200				м	5,8
	Воздуховодов из оцинкованной стали, класса П, ОЦ ГОСТ 19904-90/ГОСТ 14918-80*
	92 б=1,0мм 900х500				м	3,3
	93 б=1,0мм 800х600				м	10,6
	94 б=1,0мм 800х500				м	1,7
	95 б=1,0мм 700х700				м	0,6
	96 б=1,0мм 700х500				м	9,4
	97 б=1,0мм 600х600				м	5,1
	98 б=1,0мм 600х500				м	5,8
	99 б=1,0мм 600х350				м	2,9
	100 б=1,0мм 500х500				м	24,9
	101 б=1,0мм 500х300				м	6,2
	102 б=1,0мм 400х400				м	2,0
	103 б=1,0мм 400х300				м	20,9
	104 б=1,0мм 400х250				м	6,2
	105 б=1,0мм 300х300				м	13,1
	106 б=1,0мм 300х200				м	1,1
	107 б=1,0мм 300х100				м	23,8
	108 б=1,0мм 250х200				м	7,7
	109 б=1,0мм 200х200				м	18,2
	110 б=1,0мм 150х150				м	31,7
	111 б=1,0мм 100х100				м	19,6
	112 б=1,0мм ф250				м	7,0
	113 б=1,0мм ф100				м	20,9
	Воздуховод из нержавеющей стали ГОСТ 19904-90/12х18 Н10Е ГОСТ 5582-75*
	114 б=1,0мм 300х300				м	3,4
	115 б=1,0мм ф200				м	3,8
	116 Комплексная огнезащитная система в составе:	ЕТ Vent		ТОО"ТД "ТИЗОЛ-Казахстан"
	огнезащитный базвльтовый материал рулонный с пределом огнестойкости EI30, λ=0,003 Вт/(м2 ˚С), ρ=110 кг/м³	МБОР-5Ф			м²	181,6
	клеющая строительная смесь	ТРИУМФ			кг	71,5
	117 Маты теплоизоляционные из миниральной ваты кашированные алюминиевой фольгой, не горючие, толщиной 50 мм, λ=0,036 Вт/(м2 ˚С), ρ=43 кг/м³	ТЕХ МАТ 50		ROCKWOOL	м²	80,4
	Труба медная Halcor	STRAIGHT LENGTHS		Холод-экспо,Казахстан
	118 ф28,58				м	20,0
	119 ф19,05				м	10,0
	120 ф12,7				м	20,0
	121 ф 9,52				м	10,0
	Трубный теплоизоляционный материал толщиной 9мм	TermaSmart Pro coil		Termaflex
	122		E-28		м	20,0
	123		E-18		м	10,0
	124		E-12		м	20,0
	125		E-10		м	10,0
	Монтажный комплект для пароувлажнения АТ4/1534:
	канальный предохранительный гигростат;	NHD			шт	2
	шланг паропроводный;	1хDS35			м	6
	шланг конденсатный;	1хКS10			м	6
	трубка парораспределительная (для монтажа в воздуховодов шириной 700х900мм)	1хDV71-650			шт	2
	126 Cетка металлическая 2-20-1,6	гост 3826-82*			м²	10,0
	127 Металл для крепления
П12	128 Приточная установка канальная с комплектом автоматики в составе:			Aerostar	компл	1
	клапан обратный;	FC 160				1
	фильтр канальный круглый кассетный, класс: G3;	RCF 160				1
	воздухонагреватель канальный круглый электрический, Qm=3,0 кВт;	REN 160/3,0				1
	вентилятор канальный круглый L=115м³/ч, P=220 Па,с электродвигателем N=0,1 кВт, n=2500 об/мин, U=220В	RV 160 L				1
	шкаф автоматики					1
B10	129 Вентилятор канальный L=115м³/ч, P=220 Па, N=0,1 кВт, n=2500 об/мин, U=220В	RV 160 L		Aerostar		1
	Сумма по материалу:
	СМР:
	Пусконаладочные работы:
	Общее ИТОГО: