## Лист3
"Утверждаю"
"___" ____________ 20____ год
Техническая спецификация на закупаемые товары на 2018 год
№ п/п | Код ЕНС ТРУ | Наименование ЕНС ТРУ | Краткая характеристика | Доп. характеристика / Наименование в соотв. со справочником | Ед.изм. | Кол-во | Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров | Прочие характеристики
1 | 279053.000.000000 | Конденсаторы связи | Конденсатор СМП-110/3-6,4 У1 | Технические характеристики: Наименование параметра Показатель Номинальное напряжение, кВ 110/Ц3 Емкость, нФ 6,4 Частота тока, Гц 50, 60 Категория внешней изоляции А . Тангенс угла потерь 3,0х10-3 Варианты обозначения: Конденсатор СМП-110/3-6,4У1, СМП110/3-6,4 У1, СМП110/3-6,4У1, СМП-110/3-6,4 У 1, СМП-110/v3-6,4 У1, СМП110/v3-6,4 У1, СМП-110/v3-6,4У1, СМП110/v3-6,4У1, СМП-110-6,4 У1, СМП-110/3-6.4 У1 | штука | 24 | Конденсатор СМП-110/Ц3-6,4 У1 предназначен для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 24 до 1500 кГц в линиях электропередачи номинальным напряжением 35, 110, 150, 220, 330, 500 кВ переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Конденсатор связи СМП-110/3-6,4 У1 пропитан экологически безопасной жидкостью - конденсаторным маслом и совмещен с изолирующей подставкой. Срок службы конденсатора СМП-110/v3-6,4 У1 - не менее 25 лет.Габаритные размеры : Тип конденсатора H, мм 1580, H1, мм -, D, мм 330, D1, мм 300, d, мм 24, L, мм 400 , L1, мм 352, L2, мм 24 Кол-во отв.,8, А Масса, кг 210.
2 | 279053.000.000000 | Конденсаторы связи | Конденсатор СМПВ-66/√3-4,4У1 | Типономинал СМПВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1*, Номинальное напряжение, кВ 66/√3 , Емкость связи, нФ 4,4, Емкость отбора мощности, нФ - , Диаметр крышки, мм 280, Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 155, Высота, мм 1345, Масса, кг 106 | штука | 1 | *Конденсаторы связи предназначены для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 36 до 750 кГц в линиях электропередач переменного тока частоты 50 и 60 Гц; ** Конденсаторы связи предназначены для комплектования делителей емкостных трансформаторов напряжения, обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач переменного тока частоты 50 Гц напряжением 500, 750 и 1150 кВ, для телемеханики, защиты, измерения напряжения и отбора мощности; ***Конденсаторы связи предназначены для отбора мощности.1)– Конденсаторы связи изготавливают в армированной покрышке, в номере конденсатора указывают букву «А». 2)– Конденсаторы связи изготавливают в полимерной покрышке с длиной пути утечки внешней изоляции, соответствующей III степени загрязнения по ГОСТ 9920-89. Конденсаторы связи удовлетворяют требованиям ТУ 3414-017-05758055-2007, ГОСТ 15581-80 и МЭК 358. Изготавливаются в фарфоровых и полимерных покрышках, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Конденсаторы связи, имеющие в обозначении типа букву «П», содержат в своей конструкции изолирующую подставку для установки на фундаменте, а имеющие букву «В» - вывод для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Изолирующие подставки в составе конденсаторов связи изготавливаются в неармированных покрышках.
3 | 279053.000.000000 | Конденсаторы связи | Конденсатор СМВ-110/√3-6,4 У1, Т1* | Типономинал СМВ-110/√3-6,4 У1, Т1* Номинальное напряжение, кВ110/√3, Емкость, нФ 6,4,Емкость отбора мощности, нФ - , Диаметр, мм 280, Длина пути утечки внешней изоляции, см 220 ,Высота, мм 1215, Масса, кг 100. | штука | 4 | * для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 36 до 750 кГц в линиях электропередач переменного тока частоты 50 и 60 Гц; ** для комплектования делителей емкостных трансформаторов напряжения, обеспечения высокочастотной связи по линиям электропередач переменного тока частоты 50 Гц напряжением 500, 750 и 1150 кВ, для телемеханики, защиты, измерения напряжения и отбора мощности; *** для отбора мощности.1) — конденсаторы изготавливаются в армированной покрышке, в номере конденсатора указана буква «А».Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 15581—80 и МЭК 358. Изготавливаются в фарфоровых покрышках, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Конденсаторы, имеющие в обозначении типа букву «П», содержат в своей конструкции изолирующую подставку для установки на фундаменте, а имеющие букву «В» — вывод для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Изолирующие подставки в составе конденсаторов изготавливаются в неармированных покрышках.
| 2. Гарантийный срок на поставляемый товар: |  |  | один год
| 3. Год выпуска товара не ранее: |  | 2017 год
| 4. Проверка и испытание: |  | Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад
| 5. Сертификат соответствия: |  | Предоставление оригинала либо нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара, выданного аккредитованным органом Республики Казахстан в области сертификации (если товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии письма от аккредитованного органа Республики Казахстан)
6. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г.Актау