СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование и краткая характеристика товара (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Дизель-генератор не менее 10 кВт. Судовой. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный. # Степень автоматизации – вторая. # Напряжение – трехфазное, 220/400В. 50Гц. Система управления, АПС и защиты – с сертификатом РРР Пуск дизеля - электростартерный Охлаждение – водоводяное, двухконтурное с насосом забортной воды Регулятор оборотов – электронный Габаритные размеры LхBхH. мм. не более – 1270х600х920 Масса, не более – 320кг. Местный и дистанционный пульты контроля, защиты и АПС с кабелем не менее – 30м Охладители воды и масла Предпусковой подогреватель воды с регулятором температуры Двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором Двухконтурные топливные трубопроводы с датчиком протечки топлива Стоп-устройство Комплект ЗИП Документация: - сертификат РРР - технический паспорт выбросов вредных веществ двигателя - свидетельство о соответствии двигателя тех. нормативам выбросов вредных веществ - инструкция по эксплуатации (на русском языке) - формуляр на дизель-генератор - каталог деталей Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев от даты поставки. Дата производства - не ранее 2017 года | шт. | 5 |