СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование и краткая характеристика товара (работ, услуг)
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Дизель-генератор не менее 10 кВт. Судовой. Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный. 
Степень автоматизации – вторая. 
Напряжение – трехфазное, 220/400В. 50Гц.
Система управления, АПС и защиты – с сертификатом РРР
Пуск дизеля - электростартерный
Охлаждение – водоводяное, двухконтурное с насосом забортной воды
Регулятор оборотов – электронный
Габаритные размеры LхBхH. мм. не более – 1270х600х920
Масса, не более – 320кг.
Местный и дистанционный пульты контроля, защиты и АПС с кабелем не менее – 30м
Охладители воды и масла
Предпусковой подогреватель воды с регулятором температуры
Двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором
Двухконтурные топливные трубопроводы с датчиком протечки топлива
Стоп-устройство
Комплект ЗИП
Документация: 
- сертификат РРР 
- технический паспорт выбросов вредных веществ двигателя
- свидетельство о соответствии двигателя тех. нормативам выбросов вредных веществ
- инструкция по эксплуатации (на русском языке)
- формуляр на дизель-генератор
 - каталог деталей
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев от даты поставки.
Дата  производства - не ранее 2017 года
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