ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение

1. Сжимаемый газ Атмосферный воздух

2. Компрессор винтовой ЧКЗ 36Р

3. Давление конечное номинальное МПа 1,0

4. Производительность, н.у. м

3/мин 32,0

5. Двигатель приводной

Тип Асинхронный трехфазный

Мощность кВт 200,0

Частота вращения об/мин 2980

Напряжение питания В 380

Частота тока Гц 50

Класс защиты IP55 (F)

6. Уровень шума, не более дБ (А) 74

7. Температура эксплуатации УХЛ4 °С +1…+40

8. Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного °С +15…+20

9. Система охлаждения

Тип Воздушная

Сечение воздуховода,

не менее м2 1,15

Расход охлаждающего

воздуха, не более м3/c(м3/час) 5,72 (20600)

10. Количество выделяемой теплоты кДж/час 504000

11. Размер раздаточного вентиля G 2 1/2

12. Габаритные размеры установки, не более мм 2950х1800х1960

13. Масса, не более кг