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	1
	Уровнемер, поплавковый
	на закуп и монтаж уровнемера (прибора для измерения и контроля уровня нефтепродуктов на АЗС).
1.Требования к Уровнемеру.
1.1. Общие требования. Уровнемер должен:
•Отслеживать информацию до 12 зондов и 24 датчиков состояния резервуара.
•Отвечать всем требованиям в области измерения объёма резервуара, уровня нефтепродукта. К применению
допускаются средства измерений, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства
измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области
обеспечения единства измерений.
 •Обладать удобным графическим интерфейсом, обеспечивать инвентаризацию данных, сопрягаться со многими
устройствами POS и предупреждать о низком уровне нефтепродукта или переполнении резервуара с помощью
сигнализации, программируемой пользователем.
•Использовать магнитострикционные зонды измерения.
•Выводить информацию о резервуарном парке нажатием кнопки в реальном времени на удобном для просмотра,
подсвеченном графическом дисплее (Цветной ЖК сенсорный экран не менее 17,8 см). Графический дисплей должен
представлять все данные о поставках и о состоянии резервуаров.
•Быть совместим и интегрирован с существующей автоматизированной системой управления (АСУ «MasterPOS»)
на АЗС Заказчика.
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	Недопустимо оборудование неоригинальное, бывшее в употреблении, восстановленное, переработанное или каким-
либо образом модифицированное.
Поставка оборудования должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. В
подтверждение оригинальности происхождения оборудования все коробки должны быть опечатаны фирменным
стикером завода-изготовителя.
Конкурсная заявка потенциального поставщика должна включать модель оборудования, детальную техническую
спецификацию предлагаемого оборудования.
Заказчик оставляет за собой право проведения экспертизы поставляемого оборудования на предмет соответствия
требованиям технической спецификации за счет поставщика.
Потенциальный поставщик при поставке оборудования должен подтвердить соответствующим документом наличие
гарантии от компании-производителя на поставляемое оборудование не менее одного года на территории
Республики Казахстан.
1.2. Требования к функциональности Уровнемера:
•Победитель открытого тендера должен при поставке уровнемера предоставить копии метрологических
сертификатов на уровнемер, подтверждающие допустимость их применения на территории РК (сертификат об
утверждении типа).
•Графический дисплей должен использовать интернациональные, удобные пользователю пиктограммы.
•Должен давать доступ с одного касания к данным в реальном времени, статусу поставки, условиям тревоги и
информации о возникновении утечки.
•Отдельно для каждого резервуара должны выводиться показания объем нефтепродукта (брутто, нетто), уровень
нефтепродукта, плотность нефтепродукта, уровень воды и температура.
•Должен считать массу нефтепродукта.
•Уровнемер должен использовать международные стандарты времени и данных.
•Программное обеспечение должно позволять легко вносить дополнения (флэш- RAM).
•Уровнемер должен быть сопряжен с большинством приборов POS (протокол связи PV4).
•Иметь сетевое подключение: DHCP/статический, адресуемые порты Ethernet с RJ-45, поддерживает корпоративные
и локальные LAN.
•Должна быть возможность подключения в любой комбинации до 8 зондов и/или датчиков.
	
	

	
	
	•Уровнемер должен обладать опциями и особенностями, выполненными по специальному заказу, согласно
индивидуальных требований.
•Серийные коммуникационные порты RS-232 должны обеспечивать подключение персонального компьютера или
модема.
•Должны иметься звуковые и визуальные сигнализации:
очень низкий уровень нефтепродукта (Low-Low) (выключение);
низкий уровень нефтепродукта (Low) (изменение заказа);
высокий уровень нефтепродукта (High) (срабатывание сигнализации);
очень высокий уровень нефтепродукта (High-High) (переполнение);
высокий уровень воды (High) (предупреждение);
очень высокий уровень воды (High-High) (сигнализация).
•Должен иметься в наличии сигнал предупреждения о поставке нефтепродукта в резервуар и автоматизированная
запись поставок.
•Должна иметься возможность подключения датчиков по контролю за утечкой в резервуарах, подколоночных
шахтах.
•Должна иметься возможность удаленного доступа к системе.
•Должны быть показания не только в литрах, но и в килограммах.
•Должна быть возможность контроля утечек в резервуаре в динамическом режиме, с точностью не менее 0,378
литров в час.
•Должна быть возможность ввода в блок управления данных градуировочной таблицы в полном объеме.
•Должна обеспечиваться непрерывность работы в течении гарантийного срока 365 дней в году, 24 часа в день, в
течении не менее 2-х лет.
•Должна быть функция «Автореконсиляция, автокалибровка», позволяющая создавать аналитическую таблицу, по
которой можно анализировать разницу между регистрируемыми изменениями, например, недолив ТРК или потери
после проведения технического отпуска. Совместно с POS позволяющая определять события в момент отключения
электрического питания, а также позволяющая создавать реальную калибровочную таблицу резервуара.
1.3. Отчетность Уровнемера:
•Отчеты должны выводиться на графический дисплей, на персональный компьютер или печататься на внешнем
принтере (через USB).
•В окне «Календарь» (Calendar) должны отображаться сведения о соответствии топлива требованиям, поставках,
предупреждениях и аварийных сигналах, с фильтром по событию и/или резервуару.
•Иметь возможность планирования автоматических ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных
отчетов.
•Отчеты должны включать текущие запасы, историю поставок, текущие события, историю событий, проверки
утечек
	
	

	
	
	•Система должна использовать международные пиктограммы для создания отчетов по ресурсам, поставкам и
статусам аварийной сигнализации.
•Отчеты системы должны проводиться в метрической системе измерений.
1.4. Зонды и датчики Уровнемера
•Все зонды должны быть первого класса точности, сертифицированы, согласно предписанных требований
организаций по охране окружающей среды. Межповерочный интервал не менее 2 лет.
•Кабели зондов и датчиков должны иметь возможность объединения в одну изоляционную трубку для уменьшения
стоимости установки.
•Зонды и датчики должны быть полностью совместимы с центральной системой управления измерения
нефтепродуктов. Зонды должны использовать магнитострикционную технологию измерения. Датчики плотности
должны быть последнего поколения. Длина датчика плотности должна быть не более 20,3 см (8 дюймов), диаметр
не более 5,1 см (2 дюйма).
•Зонды и датчики должны обладать следующей точностью измерения:
Точность измерения уровня нефтепродуктов ± 1 мм, с возможностью поверки без демонтажа;
Точность измерения температуры ± 0,5 градусов Цельсия;
Точность измерения уровня воды ± 1,5 мм;
Точность измерения плотности ± 0,5 кг/м3;
Точность объема жидкости при определении вместимости выше «мертвой» полости ±0,15%;
Точность объема жидкости при определении вместимости в пределах «мертвой» полости ±0,25 %;
 Температурный режим работы датчиков от -40 градусов Цельсия до 60 градусов Цельсия.
1.5. Сопутствующие услуги.
Перечень:
•Установка главного блока в операторной АЗС;
•Сборка измерительных зондов;
•Установка измерительных зондов в резервуары;
•Подключение измерительных зондов;
•Подключение главного блока;
•Настройка главного блока;
•Ввод градуировочных таблиц;
•Проверка показаний системы измерения по показаниям метр-штока;
•Комплексная наладка системы измерения;
•Прокладка кабеля от главного блока до ПК.
•Интеграция главного блока уровнемера с ПО (АСУ «MasterPOS»), установленным на ПК Оператора.
•Обучение персонала АЗС эксплуатации Уровнемера.
•Обучение работников ДУПА администрированию оборудования и ПО, включающая интеграцию с
автоматизированными системами АЗС. Предоставить Заказчику логины и пароли от ПО блока управления
уровнемера.

	
	

	
	
	Комплектация Уровнемера зависит от количества используемых резервуаров на АЗС. В комплектность входит:
1.Главный блок1
2 Функция связи с ПК1
3.Функция учета поставок1
4.Функция тревог1
5.Функция плотности1
6. Функция удаленного доступа к системе через порт Ethernet1
7. Функция «Автореконсиляция, автокалибровка»1
8. Крышка зонда4
9.Измерительный зонд4
10.Поплавки уровня4
11.Поплавок плотности4
12. Направляющая для уровнемера4
Вид НП на АЗС будет предоставлен Исполнителю после заключения договора.
2.Подготовительные работы. Исполнитель должен перед проведением монтажа уровнемера провести
подготовительные работы на АЗС.
 2.1. На АЗС при наличии двух люков в резервуаре уровнемер должен быть установлен во втором люке по осевой
линии резервуара.
2.2. Для установки зонда уровнемера в люк должна быть вмонтирована направляющая металлическая труба длиной
не менее 600 мм и диаметром 114 мм (или 80 мм), по оси емкости, в непосредственной близости к замерному люку,
строго вертикально, глубиной врезки 150 мм, с наружной резьбой не менее 30 мм в длину.
2.3. При отсутствии второго люка, монтаж направляющей под зонд уровнемера должен быть произведен на самом
резервуаре строго по осевой линии на расстоянии более 1 м от люка горловины.
2.4. Монтаж направляющих труб производится с привлечением подрядной организации, имеющей
соответствующие разрешительные документы на проведение данных видов работ и при наличии на АЗС:
a)утвержденной и действующей градуировочной таблицы резервуара;
b)акта замера базовой высоты резервуара с указанием результатов проведенного измерения.
2.5. Для подключения зондов к главному блоку от каждого резервуара до операторной должен быть проложен
экранированный кабель 4х (от 0.5 до 1 мм2, в зависимости от расстояния (до 15м – 0.5мм2, от 15 до 50м – 0.75мм2,
свыше 50м – 1мм2)), гибкий, медный (не UTP, FTP). При вводе кабеля в резервуар оставить запас не менее 2 м, в
операторной не менее 5 м от планируемого места установки. Для соединения главного блока уровнемера и
системного блока компьютера использовать кабель UTP категории не менее 5e.
Дополнительные требования к установке уровнемера на АЗС:
2.7. Место установки главного блока уровнемера должно быть в здании операторской АЗС в непосредственной
близости от рабочего места кассира
2.8. Рядом с планируемым местом установки должна находиться розетка с заземлением, со стабилизированным
	
	

	
	
	напряжением 220В.
2.9. На расстоянии менее 3 м от главного блока не должны располагаться источники электромагнитного излучения
(пожарные, охранные сигнализации и т.п.).
3. Требования к монтажу Уровнемера
3.1. Монтаж оборудования проводится Исполнителем согласно:
•Требованиям по монтажу рекомендуемым производителем;
•Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности";
•Техническому регламенту "Требования к безопасности нефтебаз и автозаправочных станций";
•«Правилам и требованиям по оснащению резервуаров производственных объектов производителей
нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа)
контрольными приборами учета», утвержденные приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта
2016 года №126.
4. Требования к пуско-наладочным работам
4.1. Пуско-наладка оборудования проводится Исполнителем согласно требованиям по пуско-наладке
рекомендуемым производителем уровнемеров.
4.2. В блок управления уровнемера должны быть введены действующие и утвержденные градуировочные таблицы в
полном объеме.
4.3. После проведения пуско-наладочных работ, комиссией в составе мастера АЗС, работников сектора
автоматизации службы технической поддержки и автоматизации, сектора реализации нефтепродуктов службы
коммерции и других заинтересованных структурных подразделений филиала Заказчика проводится контрольный
замер уровня, плотности, температуры нефтепродукта, уровня подтоварной воды в резервуарах с обязательным
составлением актов.
4.4. Для проведения контрольных измерений, Заказчику необходимо обеспечить минимальный уровень наполнения
резервуаров — не менее 25%.
4.5. При наличии расхождении проводится первичная коррекция показаний уровнемера и повторяется контрольный
замер.
4.6. По истечении двух недель эксплуатации произвести выезд на АЗС в составе комиссии (представители
Исполнителя и Заказчика) для коррекции необходимых параметров Уровнемера.
	
	


Имеем возможность закупить товар через Российскую компанию
В дальнейшем надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
 С Уважением,
Директор ТОО «АРИАНСЕРВИС» 




                 Д. А. Орлов
Исп. А. Аксана
раб.тел: 8(7292)600203
