1.Технические требования на электро-питающие установки (ЭПУ) телекоммуникационного оборудования ЭПУ ~220/380/48В 1.1. Напряжение первичной сети комбинированное: - однофазное 220В (диапазон 177-290В); - трёхфазное 380В (диапазон 305-500В); 1.2.Частота первичной сети 50Гц (диапазон +30%/-10%); 1.3.Выходное напряжение - 42- 58 В (+/- 1%) от установленного значения; 1.4.Для повышения отказоустойчивости ЭПУ мощность электро-питающих установок должна быть рассчитана ссоблюдением следующих условий: 1.4.1При трёхфазном исполнении ЭПУ и модулей, количество выпрямительных модулей должно быть не менее 2-х, с суммарным выходным током не менее: В соответствии с требованиями спецификации закупки, с учётом резервирования по схеме N+1, где N количество модулей не менее 2-х; 1.4.2 При трёхфазном исполнении ЭПУ и однофазном исполнении выпрямительных модулей, количество модулей в шкафу кратно трем с суммарным выходным током не менее: В соответствии с требованиями спецификации закупки, с учётом резервирования по схеме N+1, где N количество модулей не менее 3-х; 1.4.3 При однофазном исполнении ЭПУ и выпрямительных модулей, количество выпрямительных модулей должно быть не менее 2-х, с суммарным выходным током не менее: В соответствии с требованиями спецификации закупки, с учётом резервирования по схеме N+1, где N количество модулей не менее 2-х; 1.5.Панель распределения по постоянному току (DC) включает не менее: - 4-х автоматических выключателей, номиналом равным не менее 3% от мощности ЭПУ; - 4-х автоматических выключателей, номиналом равным не менее 7% от мощности ЭПУ; - 4-х автоматических выключателей, номиналом равным не менее 10% от мощности ЭПУ; 1.5.1 при мощности ЭПУ более 24 кВт DC панель может, выполняться отдельным шкафом с возможностью подключения нагрузочных сопротивлений для тестирования каждой группы аккумуляторных батарей; 1.6.С ЭПУ мощностью до 15 кВт, должна быть предусмотрена возможность установки 2-х групп герметичных необслуживаемых аккумуляторных батарей (АКБ) в шкафу или на стеллаже; 1.7. Выпрямительные модули с бестрансформаторным входом; 1.8.Устройство должно обеспечивать: 1.8.1 Одновременное питание нагрузки и заряд АКБ (буферный режим); 1.8.2 Защиту АКБ от глубокого разряда с отключением батарей от нагрузки; 1.8.3 Защиту от короткого замыкания (КЗ) батарейных цепей, выходных цепей любого выпрямителя и цепей на любом выводе подключения нагрузки; 1.8.4 Отключение любого неисправного выпрямителя входящего в состав устройства; 1.8.5 Защиту устройств от длительного ухода напряжения сети переменного тока за допустимые пределы; 1.9.Иметь контроль состояния предохранителей; 1.10.Селективное автоматическое отключение любого выпрямительного модуля при напряжении на выходе, отличном от номинального значения +20 /- 13%; 1.11. Режим работы аккумуляторных батарей буферный; 1.12. Защиту от импульсных перенапряжений (УЗИП); 1.13. Иметь сигнализацию и защиту от коротких замыканий и перегрузок; 1.14. Пульсации напряжения на выходе: 1.14.1 по действующему значению гармонических составляющих в диапазоне 25 Гц – 150 кГц, не более 50 мВ; 1.14.2 по действующему значению n-ой гармонической
составляющей в диапазоне до 300 Гц включительно не более 50 мВ; 1.14.3 по действующему значению n-ой гармонической составляющей в диапазоне до 300 Гц – 150 кГц включительно не более 7 мВ; 1.15. Уровень по псофометрическому значению не более 2 мВ; 1.16. Иметь контакты сигнализации для снятия параметров: 1.16.1 отсутствие внешней сети; 1.16.2 аварийное отключение выпрямителя; 1.16.3 конец разряда АКБ (отключение от нагрузки); 1.16.4 аварийное отключение нагрузочных автоматических выключателей; 1.16.5 выключение автоматических выключателей в цепи АКБ; 1.16.6 начало разряда и разряд АКБ; 1.16.7 понижение и повышение напряжения на выходе устройств; 1.16.8 авария компонентов термо-компенсации. 1.17. Каждый статив оборудования должен быть снабжен индивидуальными устройствами защиты для каждого комплекта оборудования, устанавливаемой в шкафу, а также обще-стоечными клеммами рабочего и защитного заземления; 1.18. Возможность мониторинга и подключения ПК через стандартный USB или RS-232 (СОМ-1) порт; 1.19. Наличие SNMP (TCP/IP) адаптера; 1.20. Срок службы устройств не менее 20 лет; 1.21. Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 18 месяцев, от даты подписания Акта приемкипередачи. 1.22. Перечень закупаемого оборудования: Смотреть приложение Перечень закупаемого оборудования 2.Технические требования к средствам интеграции для оборудования ЭПУ. 2.1 Оборудование ЭПУ, устанавливаемое на сеть телекоммуникаций должно быть обеспечено: 2.1.1 Системой управления и мониторинга, либо SNMP (TCP/IP) адаптером для интеграции с системами управления и мониторинга ЭПУ уже эксплуатируемым в АО "Казахтелеком". 2.1.2 Поставляемая система управления и мониторинга должна обеспечивать интеграцию с существующей в АО "Казахтелеком" Системой Управления Сетями Телекоммуникаций посредством передачи потоков аварийных и информационных сообщений с использованием протокола SNMP. 2.2 Общие требования к интерфейсу SNMP: 2.2.1. Все принимаемые сообщения должны содержать: 2.2.1.1 Физический и/или логический адрес оборудования, на котором произошла неисправность; 2.2.1.2 Идентификатор или внутренний номер репортажа;
2.2.1.3 Тип репортажа (проблема/разрешение/информация); 2.2.1.4 Категория срочности устранения неисправности (critical/minor/major, и т.п.); 2.2.1.5 Дата и время возникновения неисправности; 2.3 Эксплуатационная документация на поставляемое оборудование должна содержать: перечни аварийных и информационных сообщений, включающие в себя описание формата сообщений, идентификаторы (уникальные ключевые слова) сообщений, и их описание на английском и русском языках, версию используемого протокола, описание набора всех необходимых MIB файлов, соответствующего оборудования, включая все вышестоящие MIB, описание и формат значений передаваемых OID’ов.