Приложение № 1
к сообщению о заинтересованности №[указать номер]
от[дата сообщения о заинтересованности]№[указать номер]


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
	Наименование оборудования:
	
	Винтовой маслозаполненный воздушный компрессор со встроенным блоком осушения воздуха рефрижераторного типа

	Код ТН ВЭД:
	
	8414 80 750 0

	Код ОКПД2:
	
	28.13.28



	№ п/п
	Требования / параметры
	Размерность
	Требование
	Значение

	II
	Технические характеристики компрессора:

	4
	 Сжимаемая среда атмосферный воздух
	-
	точно
	наличие

	5
	 Давление на всасывании компрессора 
	бар (избыт.)
	0
	0

	6
	 Объемная производительность на рабочем давлении 12,8 бар (и) 
	Нм3/мин
	не менее
	14,4

	7
	 Максимальное рабочее давление осушенного воздуха
	бар (избыт.)
	не менее
	12,8

	8
	 Установленное рабочее давление 
	бар (избыт.)
	не менее
	12,8

	9
	 Минимальное рабочее давление 
	бар (избыт.)
	не более
	9,0

	10
	 Остаточное содержание масла в сжатом воздухе
	мг/м3
	не более
	3,0

	11
	 Охлаждение компрессора воздушное
	-
	точно
	наличие

	12
	 Уровень шума 
	дБ(А)
	не более
	75

	13
	 Минимальная температура окружающей среды 
	˚C
	не более
	+1

	14
	 Максимальная температура окружающей среды 
	˚C
	не менее
	+ 46

	15
	 Привод  прямой через редуктор
	-
	точно
	наличие

	16
	 Температура точки росы под давлением 
	˚C
	не более
	+3

	III
	Технические характеристики электромотора: 

	17
	 Номинальная мощность 
	кВт
	не более
	110

	18
	 Класс защиты / изоляции 
	IP
	не менее
	55 / F

	19
	 Напряжение / частота 
	В/Гц
	точно
	3х400/50

	20
	 Класс эффективности 
	-
	не менее
	IE3

	IV
	Электронный блок управления:

	21
	Локальная система управления компрессором (контроллер) должна быть установлена на компрессоре и обеспечивать контроль всех необходимых технических параметров и сервисной информации с выводом текущих значений параметров, рекомендаций по обслуживанию, предупреждающих и аварийных сигналов на дисплей контроллера, с записью сообщений в память контроллера. 
	-
	точно
	наличие

	V
	Комплектация компрессора:

	22
	Несущая рама с пазами для вилочного погрузчика
	Шт.
	точно
	1

	23
	Встроенный рефрижераторный осушитель
	Шт.
	точно
	1

	24
	Шумопоглощающий кожух 
	Шт.
	точно
	1

	25
	Воздушный фильтр с фильтрацией 99,9% для частиц > 3 микрон, с электронным датчиком загрязнения
	комплект
	точно
	1

	26
	Впускной клапан для регулирования нагрузка-разгрузка
	Шт.
	точно
	1

	27
	Приводной двигатель TEFC (IP55)
	Шт.
	точно
	1

	28
	Одноступенчатый винтовой маслосмазываемый компрессорный элемент
	Шт.
	точно
	1

	29
	Редуктор
	Шт.
	точно
	1

	30
	Встроенный масляный контур с фильтрами
	комплект
	точно
	1

	31
	Система контроля и управления
	комплект
	точно
	1

	32
	Все сигнализаторы и устройства безопасности подключены к контроллеру
	-
	точно
	наличие

	33
	Встроенный пускатель «звезда-треугольник»
	комплект
	точно
	1

	34
	Радиатор охлаждения масла и концевой охладитель воздуха с охлаждением от радиального вентилятора
	комплект
	точно
	1

	35
	Охладитель со встроенным влагоотделителем для 100% удаления конденсата
	комплект
	точно
	1

	36
	Маслосепаратор с 3-мя ступенями фильтрации обеспечивает низкое остаточное  содержание масла в сжатом воздухе (< 3 ppm)
	комплект
	точно
	1

	37
	Встроенный предохранительный клапан на маслосепараторе
	Шт.
	точно
	1

	38
	Компрессор поставляется заполненный на заводе синтетическим маслом
	-
	точно
	наличие

	39
	Возможность подключения для удаленного мониторинга и управления
	-
	точно
	наличие

	VI
	        Фильтрация сжатого воздуха после компрессора

	40
	Фильтр для удаления твёрдых частиц, воды и масла в виде аэрозоля с минимальным перепадом давления.
	Шт.
	не менее
	1

	41
	класс качества по содержанию масла 
	класс согласно ISO 8573-1:2010
	не менее
	1-2

	42
	класс  по  содержанию твердых частиц
	класс согласно ISO 8573-1:2010
	не менее
	1

	43
	Пропускная способность 
	л/сек.
	не менее
	400

	44
	Максимальное давление на впуске сжатого воздуха 
	бар.
	не менее
	16

	45
	На фильтре должен быть установлен дифференциальный манометр отображающие данные о  перепаде давления
	Шт.
	точно
	1

	46
	На фильтре должен быть установлен блок дренажа конденсата с электронным управлением
	комплект
	точно
	1

	47
	Замена фильтрующего элемента.
	Час.
	Не чаще
	4 000

	48
	Максимальная температура окружающей среды 
	°С
	не менее
	+65.

	49
	Минимальная температура окружающей среды 
	°С
	не более
	+1

	50
	Максимальная температура на впуске 
	°С.
	не менее
	+65

	51
	Минимальная температура на впуске 
	°С
	не более
	+1

	52
	Требования к месту размещения компрессора должны быть «Ровная площадка способная выдержать массу компрессора». Необходимость фундамента должна быть исключена.
	-
	точно
	наличие

	53
	Компрессоры, требующие обкатки, не допускаются. Компрессор поставляется готовым к работе, заправленный маслом, со всеми соединительными деталями.
	-
	точно
	наличие

	54
	В пределах оборудования должны быть выполнены все необходимые трубные разводки.
	-
	точно
	наличие

	55
	Габаритные размеры компрессора с блоком осушения воздуха   (д/ш/в).
	м
	не более
	3,7/2,0/2,0м

	56
	Гарантийный срок эксплуатации оборудования с момента поставки. 
	месяцев
	не менее
	12

	57
	Гарантия предоставляется на весь комплект оборудования.
	-
	точно
	наличие

	58
	Межсервисный интервал регламентного технического обслуживания компрессора   
	часов.
	не менее
	8000

	59
	Поставщик безвозмездно ремонтирует или заменяет части оборудования, в которых возникли неисправности по вине изготовителя, поставщика в течение срока гарантии, при соблюдении потребителем правил эксплуатации оборудования.
	-
	точно
	наличие

	60
	Шеф-монтаж оборудования (рекомендации по установке).
	-
	точно
	наличие

	61
	Пуско-наладочные работы.
	-
	точно
	наличие

	VII
	Вместе с оборудованием

	62
	Паспорт на оборудование.
	комплект
	точно
	1

	63
	Инструкции по эксплуатации оборудования (на русском языке).
	комплект
	точно
	1

	64
	Перечни запасных частей и расходных материалов (парт листы) и электрические схемы.
	комплект
	точно
	1

	65
	Копии деклараций соответствия требованиям Таможенного союза на оборудование
	комплект
	точно
	1

	67
	Количество единиц оборудования
	комплект
	точно
	1

	69
	Срок поставки оборудования
	мес.
	не более
	4

	70
	Срок гарантии оборудования
	мес.
	не менее
	12
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