	Характеристика
	Показатель

	Основные характеристики

	Основная мощность	
	200кВт / 250кВА

	Резервная мощность 	
	220 кВт / 275 кВА

	Род тока
	переменный, 3-фазный

	Номинальная частота:	
	50 Гц

	Номинальное напряжение
	400 В

	Переключение питания
	ручное, без АВР

	Система подкачки топлива в расходный бак из топливохранилища.
	Автоматическая

	Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 
	II (вторая), не ниже.

	Система охлажждения
	 Жидкостная, закрытая

	Основной топливный бак 

	Не менее 300 л.

	Дополнительный топливный бак 
	1000 л.

	Система запуска
	автоматическая, ручная и дистанционная

	Панель управления
	Электронная, на контроллере

	Регулятор напряжения  
	электронный, автоматический

	Защита генератора
	3-х фазный автомат

	Генератор

	Система возбуждения:
	независимая

	Род тока
	3-фаный, переменный

	Напряжение
	400/230 В;

	Номинальный коэффициент мощности
	0,8

	Двигатель

	Тип 
	Дизельный, 4-х тактный

	Аварийный останов
	Воздушная заслонка

	Система запуска
	Электростартер

	Аккумулятор
	2х190 А*Ч

	Блок-контейнер

	Габарит максимальный
	5500х2400х2500 мм

	Степень огнестойкости по СНиП 2.01-85.
	II

	Каркас
	Цельносварной с каркасом из профилированной трубы

	Теплошумоизоляция
	Не менее 100 мм.

	Стены
	Металлический профилированный лист

	Пол 
	Сальной рифленый лист не менее 4 мм.

	Кабельные вводы
	Отдельные, основного силового кабеля, для кабеля ЩСН

	Вентиляция приточная
	Принудительная 

	Вентиляция вытяжная
	Принудительная

	Освещение рабочее
	Светодиодное

	Освещение аварийное
	Светодиодное с питанием от АКБ

	Впускной и выпускной  вентиляционные дефлекторы
	Клапаны с электроприводом 

	Отопление
	Электроконвекторы с терморегуляторами

	Щит собственных нужд 
	Подключение внутренних электроприемников

	Заземление
	Все металлические части ДЭС

	Система пожаротушения
	Автономная, типа «Буран-2,5» или аналог

	Охранно-пожарная сигнализация
	Типа «Болид С2000 АСПТ» или аналог

	Звуковой извещатель
	ИП 212-45 аналог

	Извещатель тепловой
	ИП 101-3А-Ф3R аналог

	Оповещатель световой «Порошок. Не входи»
	«Призма 102», аналог

	Оповещатель  светозвуковой ОПС
	«Маяк-12-КТ», аналог

	Проем монтажный
	Створки распашные

	Входная дверь
	Антивандальная, противопожарная

	Управление ОПС
	Автоматическое, ручное – пост ОПС

	Средства первичного пожаротушения
	Огнетушитель ОУ-3

	Дополнительные требования

	Система выхлопа 
	Теплоизоляционный трубопровод

	Глушитель промышленный 

	уровень демпфирования шума  не менее 9 дБА, гибкий переходник

	Зарядное устройство АКБ
	Комплектно



