| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Основные характеристики |  |
| Основная мощность | 200кВт / 250кВА |
| Резервная мощность | 220 кВт / 275 кВА |
| Род тока | переменный, 3-фазный |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Переключение питания | ручное, без АВР |
| Система подкачки топлива в расходный бак из топливохранилища. | Автоматическая |
| Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 | II (вторая), не ниже. |
| Система охлажждения | Жидкостная, закрытая |
| Основной топливный бак | Не менее 300 л. |
| Дополнительный топливный бак | 1000 л. |
| Система запуска | автоматическая, ручная и дистанционная |
| Панель управления | Электронная, на контроллере |
| Регулятор напряжения | электронный, автоматический |
| Защита генератора | 3-х фазный автомат |
| Генератор |  |
| Система возбуждения: | независимая |
| Род тока | 3-фаный, переменный |
| Напряжение | 400/230 В; |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Двигатель |  |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный |
| Аварийный останов | Воздушная заслонка |
| Система запуска | Электростартер |
| Аккумулятор | 2х190 А*Ч |
| Блок-контейнер |  |
| Габарит максимальный | 5500х2400х2500 мм |
| Степень огнестойкости по СНиП 2.01-85. | II |
| Каркас | Цельносварной с каркасом из профилированной трубы |
| Теплошумоизоляция | Не менее 100 мм. |
| Стены | Металлический профилированный лист |
| Пол | Сальной рифленый лист не менее 4 мм. |
| Кабельные вводы | Отдельные, основного силового кабеля, для кабеля ЩСН |
| Вентиляция приточная | Принудительная |
| Вентиляция вытяжная | Принудительная |
| Освещение рабочее | Светодиодное |
| Освещение аварийное | Светодиодное с питанием от АКБ |
| Впускной и выпускной вентиляционные дефлекторы | Клапаны с электроприводом |
| Отопление | Электроконвекторы с терморегуляторами |
| Щит собственных нужд | Подключение внутренних электроприемников |
| Заземление | Все металлические части ДЭС |
| Система пожаротушения | Автономная, типа «Буран-2,5» или аналог |
| Охранно-пожарная сигнализация | Типа «Болид С2000 АСПТ» или аналог |
| Звуковой извещатель | ИП 212-45 аналог |
| Извещатель тепловой | ИП 101-3А-Ф3R аналог |
| Оповещатель световой «Порошок. Не входи» | «Призма 102», аналог |
| Оповещатель светозвуковой ОПС | «Маяк-12-КТ», аналог |
| Проем монтажный | Створки распашные |
| Входная дверь | Антивандальная, противопожарная |
| Управление ОПС | Автоматическое, ручное – пост ОПС |
| Средства первичного пожаротушения | Огнетушитель ОУ-3 |
| Дополнительные требования |  |
| Система выхлопа | Теплоизоляционный трубопровод |
| Глушитель промышленный | уровень демпфирования шума не менее 9 дБА, гибкий переходник |
| Зарядное устройство АКБ | Комплектно |