## Лист1
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | ед-изм. | кол-во
1 | Оповещатель Молния-12 Выход | Тип: оповещатель охранно-пожарный световой. Надпись: «ВЫХОД». Напряжение питания: 9…13,8 В постоянного тока. Потребляемый ток: не более 36 мА. Рабочая температура: -30…+55°С. Максимальная относительная влажность: не менее 90% при +25°С. Габаритные размеры, ±5%: 304х103х19 мм. Масса: не более 0,22 кг. Степень защиты оболочки: не менее IP52 по ГОСТ 142542015. Средний срок службы: не менее 10 лет. | шт. | 131
2 | Извещатель пожарный ИП212-58 | Тип: извещатель дымовой оптико-электронный пожарный. Чувствительность: не менее 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания: не более 10 сек. Площадь, контролируемая одним извещателем: не менее 176,6 м2 (при высоте защищаемого помещения до 15 м). Рабочее напряжение: 8…30 В постоянного тока. Номинальный ток в дежурном режиме: не более 70 мкА. Допустимый ток в режиме «Пожар»: не более 50 мА. Диапазон рабочих температур: -30…+70°С. Степень защиты: не менее IP40 по ГОСТ 14254-2015. Габаритные размеры (диаметр х высота), ±5%: 102х42 мм. | шт. | 54
3 | Извещатель пожарный Маяк-12К | Тип: оповещатель пожарный светозвуковой. Напряжение питания: 9…13,8 В постоянного тока. Потребляемый ток: не более 40 мА. Уровень звукового давления: не менее 105 дБ. Рабочая температура: -50…+55°С. Максимальная относительная влажность: не менее 95% при +25°С. Габаритные размеры, ±5%: 140х90х40 мм. Масса: не более 0,3 кг. Степень защиты оболочки: не менее IP52 по ГОСТ 142542015. Средний срок службы: не менее 10 лет. | шт. | 5
4 | Извещатель ИПР-3СУМ | Предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Усилие, необходимое для включения кнопки: 12…18 Н. Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать: 4,5…5,5 Н. Напряжение питания (шлейфовое): 9…28 В постоянного тока. Потребляемый ток: не более 0,1 мА. Потребляемый ток (обратная полярность): не более 5 мкА. Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР»: 18…25 мА. Степень защиты оболочки: не менее IP41 по ГОСТ 142542015. Диапазон рабочих температур: - 40…+ 55°С. Максимальная относительная влажность воздуха: не менее 93% при 40ºС. Масса: не более 0,11 кг. Габариты (ширина х высота х глубина), не более: 87х94х43 мм. Средняя наработка на отказ: не менее 60 000 час. Срок службы: не менее 10 лет. В комплекте с каждым извещателем поставляется экстрактор. | шт. | 35
5 | Извещатель пожарный ИП 105-1-D Сауна | Тип: извещатель пожарный тепловой. Температура эксплуатации: -40…+95°С. Масса: не более 0,15 кг. Температура срабатывания: +99…+115°С. Минимальное время срабатывания: - при скорости повышения температуры 5°С/мин – не более 348 секунд; - при скорости повышения температуры 10°С/мин – не более 174 секунд; - при скорости повышения температуры 20°С/мин – не более 87 секунд; - при скорости повышения температуры 20°С/мин – не более 58 секунд. Максимальная коммутируемая мощность: не более 1,5 Вт. Диапазон коммутируемого напряжения: 10…30 В постоянного тока. Диапазон коммутируемого тока: 0,001…0,05 А. Степень защиты: не менее IP20 по ГОСТ 14254-2015. Срок службы: не менее 8 лет. Габаритные размеры (диаметр х высота), ±5%: 98х23 мм. | шт. | 19
6 | Оповещатель Молния-12 Стрелка вправо | Тип: оповещатель охранно-пожарный световой. Надпись: указатель «→». Напряжение питания: 9…13,8 В постоянного тока. Потребляемый ток: не более 26 мА. Рабочая температура: -30…+55°С. Максимальная относительная влажность: не менее 90% при +25°С. Габаритные размеры, ±5%: 304х103х19 мм. Масса: не более 0,22 кг. Степень защиты оболочки: не менее IP52 по ГОСТ 142542015. Средний срок службы: не менее 10 лет. | шт. | 6
7 | Оповещатель Молния-12 Стрелка влево | Тип: оповещатель охранно-пожарный световой. Надпись: указатель «←». Напряжение питания: 9…13,8 В постоянного тока. Потребляемый ток: не более 26 мА. Рабочая температура: -30…+55°С. Максимальная относительная влажность: не менее 90% при +25°С. Габаритные размеры, ±5%: 304х103х19 мм. Масса: не более 0,22 кг. Степень защиты оболочки: не менее IP52 по ГОСТ 14254-2015. Средний срок службы: не менее 10 лет. | шт. | 6
8 | Оповещатель Молния-12-З исп.2 | Тип: оповещатель охранно-пожарный светозвуковой. Надпись: «ВЫХОД». Уровень звукового давления встроенной сирены: не менее 105 дБ. Напряжение питания: 9…13,8 В постоянного тока. Потребляемый ток: - дежурный режим (световая индикация) - не более 20 мА; - звукового оповещателя – не более 30 мА. Рабочая температура: -30…+55°С. Габаритные размеры, ±5%: 400х100х38 мм. Степень защиты оболочки: не менее IP42 по ГОСТ 142542015. Средний срок службы: не менее 5 лет. | шт. | 2
9 | Извещатель пожарный ИП-103-4/1 исп. 011 | Извещатель тепловой искробезопасный с индикатором. Тип извещателя: двухпроводный. Взрывозащита: не менее 0ExiaIICT6 по ГОСТ 31610.0-2014. Температура срабатывания: 54…70°С. Максимальное коммутируемое напряжение: не менее 20 В. Максимальный коммутируемый ток: не менее 100 мА. Габаритные размеры (диаметр х высота), ±5%: 55х47 мм. Степень защиты: не менее IP44 по ГОСТ 14254-2015. Срок службы: не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур: -50…+50°С. | шт. | 127
10 | Извещатель пожарный ИП212-58 | Тип: извещатель дымовой оптико-электронный пожарный. Чувствительность: не менее 0,12 дБ/м. Инерционность срабатывания: не более 10 сек. Площадь, контролируемая одним извещателем: не менее 176,6 м2 (при высоте защищаемого помещения до 15 м). Рабочее напряжение: 8…30 В постоянного тока. Номинальный ток в дежурном режиме: не более 70 мкА. Допустимый ток в режиме «Пожар»: не более 50 мА. Диапазон рабочих температур: -30…+70°С. Степень защиты: не менее IP40 по ГОСТ 14254-2015. Габаритные размеры (диаметр х высота), ±5%: 102х42 мм. | шт. | 105
11 | Извещатель пожарный ИП 101-18-А2R1 ИБ исп.01 | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный с индикатором. Тип извещателя: двухпроводный. Взрывозащита: не менее 0ExiaIICT6 по ГОСТ 31610.0-2014. Температура срабатывания: 54…70°С. Световая индикация: «Дежурный режим», «Пожар». Напряжение питания: 10…24 В (по шлейфу сигнализации). Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,08 мА. Габаритные размеры (диаметр х высота), ±5%: 70х45 мм. Степень защиты: не менее IP44 по ГОСТ 14254-2015. Срок службы: не менее 10 лет. Диапазон рабочих температур: -30…+50°С. | шт. | 21