| № п.п. | Наименование параметра | Технические параметры | Степень конкретности показателя, которую должен указать участник размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полная выходная мощность | Не менее 3000 ВА | Точное значение |
| 2. | Активная выходная мощность при линейной нагрузке | Не менее 3000 Вт | Точное значение |
| 3. | Технология | On-Line (двойное преобразование) | Наличие |
| 4. | Вход | однофазный | Точное значение |
| 5. | Входное напряжение | 110÷303 В | Интервал |
| 6. | Частота | 50±0,2 Гц | Точное значение |
| 7. | Выход | однофазный | Наличие |
| 8. | Выходное напряжение | 230±10% В, частота 50±0,2 Гц ГОСТ 29322-2014 | Точное значение |
| 9. | Форма выходного сигнала | Синусоидальной формы (чистый) | Точное значение |
| 10. | Время автономной работы от внутренних батарей при нагрузке 2400Вт | Не менее 3 минут | Точное значение |
| 11. | Встроенное зарядное устройство | Да | Наличие |
| 12. | Наличие ЖК-дисплея | с поддержкой русского языка | Наличие |
| 13. | Рабочая температура | От 0ºС до +40ºС | Интервал |
| 14. | Порты | USB, RS-232 | Наличие |
| 15. | Плата сетевого управления (ПСУ), TCP Modbus, MIB, SNMP, (интегрированный в СДК, ООО «Триада-ТВ») | SNMP/Web-адаптер для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса ИБП через web-браузер, совместимость с блоком системы дистанционного контроля СДК-5.х производства ООО «НПП Триада-ТВ» | Наличие |
| 16. | Мониторинг | Совместимость с блоком системы дистанционного контроля СДК-5.х производства ООО «НПП Триада-ТВ» | Наличие |
| 17. | Наработка на отказ, ч, не менее | 150 000 (при соблюдении регламента технического и сервисного обслуживания) (50 000 для узлов с подвижными и трущимися деталями и механизмами - вентиляторы охлаждения) | Точное значение |
| 18. | Исполнение ИБП | 19” стойка, не более 2U, горизонтальное | Точное значение |
| 19. | Руководство по эксплуатации | на русском языке | Наличие |
| 20. | Дополнительная комплектация | ИБП должен быть укомплектован раздвижными направляющими, для монтажа в 19" стойку ЗАО НПП «ИТК» серии 1.180.42 с регулировкой глубины от 600-800 мм, до 80 кг. Материал: листовая сталь | Наличие |
| 21. | Количество ИБП (шт.) | 3 штуки |  |