Техническое задание

| Наименование товара |  |  | Код товара по ОКПД 2 |  | Ед.измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор |  |  | 27.11.32.120 |  | Шт. | 1 |  |
| № п/п | Показатели |  | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |  |  |
| 1 | Дизель-генераторная электростанция |  |  |  |  |
| 1.1. | Основная мощность, кВт |  | не менее 100 |  |  |
| 1.2. | Максимальная мощность, кВт |  | не менее 112 |  |  |
| 1.3. | Турбонаддув с охлаждением |  | наличие |  |  |
| 1.4. | Напряжение, В |  | не менее 400 |  |  |
| 1.5. | Частота тока, Гц |  | 50 |  |  |
| 1.6. | Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 |  | не менее IP23 |  |  |
| 1.7. | Топливный бак |  | съемный, интегрирован в раму установки |  |  |
| 1.8. | Объем топливного бака, л. |  | не менее 270 |  |  |
| 1.9. | Уровень шума, дБ |  | не более 59 |  |  |
| 1.10. | Расход топлива в час при нагрузке в 75% от номинала, л. |  | не более 23 |  |  |
| 1.11. | Тип системы охлаждение |  | жидкостное |  |  |
| 1.12. | Объем системы охлаждения, л. |  | не менее 18 не более 20 |  |  |
| 1.13. | Двигатель |  | укомплектован электростартером и зарядным генератором |  |  |
| 1.14. | Рабочий объем двигателя, л |  | не более 4,8 |  |  |
| 1.15. | Количество цилиндров |  | 4 |  |  |
| 1.16. | Подогреватель охлаждающей жидкости 220/240В |  | есть |  |  |
| 1.17. | Объем системы смазки, л. |  | не менее 18 не более 20 |  |  |
| 1.18. | Погодозащитный шумоизоляционный кожух |  | наличие |  |  |
| 1.19. | Габаритный размеры кожуха (Д/Ш/В), мм |  | не более 2850х1140х1840 |  |  |
| 1.20. | Сухой эксплуатационный вес установки в сборе, кг |  | не более 1780 |  |  |
| 1.21. | Количество АКБ в комплекте, шт. |  | не более 1 |  |  |
| 1.22. | Электрическая ёмкость АКБ, А/ч |  | не менее 90 |  |  |
| 1.23. | Тип генератора переменного электрического тока |  | 3-х фазный, бесщеточный |  |  |
| 1.24. | Класс нагревостойкости обмоток генератора по ГОСТ-8865-93 |  | не менее Н |  |  |
| 1.25. | Регулятор напряжения |  | электронный, автоматический |  |  |
| 1.26. | Глушитель низкошумный для работы в жилой зоне |  | наличие |  |  |
| 1.27. | Дополнительный масляный фильтр |  | наличие |  |  |
| 1.28. | Дополнительный комплект воздушных фильтров |  | наличие |  |  |
| 1.29. | Дополнительный топливный фильтр |  | наличие |  |  |
| 1.30. | Силовой автоматический выключатель |  | наличие |  |  |
| 1.31. | Кнопка аварийной остановки двигателя |  | не менее 2 |  |  |
| 1.32. | Цифровая панель управления |  | наличие |  |  |
| 1.33. | Кабельный ввод |  | наличие |  |  |
| 1.34. | Система управления двигателем |  | Электронная с поддержкой CAN-шины |  |  |
| 1.35. | Съемные опоры на кожухе под вилочный погрузчик |  | наличие |  |  |
| 1.36. | Съемные проушины на кожухе для подъема краном |  | наличие |  |  |
| 2 | Пуско-наладочные работы электростанции |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка правильности размещения оборудования согласно требованиям технической документации. |  | наличие |  |  |
| 2.2. | Внешний осмотр ДГУ, проверка на отсутствие механических повреждений при транспортировке. |  | наличие |  |  |
| 2.3. | Проверка соответствия номиналов входных (выходных) предохранителей (автоматов), сечение кабеля, согласно требованиям технической документации. |  | наличие |  |  |
| 2.4. | Проверка правильности установки щита АВР. |  | наличие |  |  |
| 2.5. | Проверка подключение силового кабеля от ВЩ к щиту АВР. |  | наличие |  |  |
| 2.6. | Проверка подключение силового кабеля от щита распределения нагрузки к щиту АВР. |  | наличие |  |  |
| 2.7. | Проверка подключение силового кабеля от щита АВР к ДГУ. |  | наличие |  |  |
| 2.8. | Подключение сигнального кабеля от щита АВР к ДГУ. |  | наличие |  |  |
| 2.9. | Подключение кабеля собственных нужд. |  | наличие |  |  |
| 2.10. | Проверка подключение заземления к ДГУ, щиту АВР. |  | наличие |  |  |
| 2.11. | Проверка корректности подключения силовых и сигнальных кабелей согласно технической документации производителя. |  | наличие |  |  |
| 2.12. | Проверка работоспособности ДГУ во всех режимах работы (тест без нагрузки, тест с нагрузкой, автоматический режим) при необходимости регулировка и настройка входных параметров. |  | наличие |  |  |
| 2.13. | Запуск ДГУ в штатном режиме, демонстрация работоспособности Заказчику. |  | наличие |  |  |
| 2.14. | Инструктаж обслуживающего персонала о порядке включения и выключения ДГУ, возможных причинах отказов и методах их устранения. |  | наличие |  |  |
| 2.15. | Составление акта о выполнении пуско-наладочных работ. |  | наличие |  |  |