Техническое задание
	Наименование товара
	Код товара по ОКПД 2
	Ед.измерения
	Количество

	Генератор
	27.11.32.120
	Шт.
	1

	№ п/п
	Показатели
	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей

	1
	Дизель-генераторная электростанция


	1.1.
	Основная мощность, кВт
	не менее 100

	1.2.
	Максимальная мощность, кВт
	не менее 112

	1.3.
	Турбонаддув с охлаждением
	наличие

	1.4.
	Напряжение, В
	не менее 400

	1.5.
	Частота тока, Гц
	50

	1.6.
	Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96
	не менее IP23

	1.7.
	Топливный бак
	съемный, интегрирован в раму установки

	1.8.
	Объем топливного бака, л.
	не менее 270

	1.9.
	Уровень шума, дБ
	не более 59

	1.10.
	Расход топлива в час при нагрузке в 75% от номинала, л.
	не более 23

	1.11.
	Тип системы охлаждение
	жидкостное

	1.12.
	Объем системы охлаждения, л.
	не менее 18 не более 20

	1.13.
	Двигатель
	укомплектован электростартером и зарядным генератором

	1.14.
	Рабочий объем двигателя, л
	не более 4,8

	1.15.
	Количество цилиндров
	4

	1.16.
	Подогреватель охлаждающей жидкости 220/240В
	есть

	1.17.
	Объем системы смазки, л.
	не менее 18 не более 20

	1.18.
	Погодозащитный шумоизоляционный кожух
	наличие

	1.19.
	Габаритный размеры кожуха (Д/Ш/В), мм
	не более 2850х1140х1840

	1.20.
	Сухой эксплуатационный вес установки в сборе, кг
	не более 1780

	1.21.
	Количество АКБ в комплекте, шт.
	не более 1

	1.22.
	Электрическая ёмкость АКБ, А/ч
	не менее 90

	1.23.
	Тип генератора переменного электрического тока
	3-х фазный, бесщеточный

	1.24.
	Класс нагревостойкости обмоток генератора по ГОСТ-8865-93
	не менее Н

	1.25.
	Регулятор напряжения
	электронный, автоматический

	1.26.
	Глушитель низкошумный для работы в жилой зоне
	наличие

	1.27.
	Дополнительный масляный фильтр
	наличие

	1.28.
	Дополнительный комплект воздушных фильтров
	наличие

	1.29.
	Дополнительный топливный фильтр
	наличие

	1.30.
	Силовой автоматический выключатель
	наличие

	1.31.
	Кнопка аварийной остановки двигателя
	не менее 2

	1.32.
	Цифровая панель управления
	наличие

	1.33.
	Кабельный ввод
	наличие

	1.34.
	Система управления двигателем
	Электронная с поддержкой CAN-шины

	1.35.
	Съемные опоры на кожухе под вилочный погрузчик
	наличие

	1.36.
	Съемные проушины на кожухе для подъема краном
	наличие

	2
	Пуско-наладочные работы электростанции 

	2.1.
	Проверка правильности размещения оборудования согласно требованиям технической документации.
	наличие

	2.2.
	Внешний осмотр ДГУ, проверка на отсутствие механических повреждений при транспортировке.
	наличие

	       2.3.
	Проверка соответствия номиналов входных (выходных) предохранителей (автоматов), сечение кабеля, согласно требованиям технической документации.
	наличие

	       2.4.
	Проверка правильности установки щита АВР.
	наличие

	       2.5.
	Проверка подключение силового кабеля от ВЩ  к щиту АВР.
	наличие

	        2.6.
	Проверка подключение силового кабеля от щита распределения нагрузки к щиту АВР.
	наличие

	       2.7.
	Проверка подключение силового кабеля от щита АВР к ДГУ.
	наличие

	       2.8.
	Подключение сигнального кабеля от щита АВР к ДГУ.
	наличие

	       2.9.
	Подключение кабеля собственных нужд.
	наличие

	        2.10.
	Проверка подключение заземления к ДГУ, щиту АВР.
	наличие

	2.11.         
	Проверка корректности подключения силовых и сигнальных кабелей согласно технической документации производителя.
	наличие

	       2.12.
	Проверка работоспособности ДГУ во всех режимах работы (тест без нагрузки, тест с нагрузкой, автоматический режим) при необходимости регулировка и настройка входных параметров.
	наличие

	 2.13.
	Запуск ДГУ в штатном режиме, демонстрация работоспособности Заказчику. 
	наличие

	2.14.         
	Инструктаж обслуживающего персонала о порядке включения и выключения ДГУ, возможных причинах отказов и методах их устранения.
	наличие

	2.15.         
	Составление акта о выполнении пуско-наладочных работ.

	наличие




