
1.     Резервуар хранения метанола горизонтальный стальной с коническими днищами (эллиптическими днищами), работающий под давлением до 0,07 МПа     – 2 шт.

·       Объем: 50 м3;

·       Габаритные размеры резервуара:

- длина цилиндрической части резервуара, не более 6500 мм;

- наружный диаметр резервуара, не более 3500мм.

·       Материал - сталь 09Г2С;

·       Резервуар должен быть оборудован: опорами, согласно ОСТ»; лестницей и площадкой для обслуживания согласно требованиям ФНиП: «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, п.VI; навесом от попадания прямых солнечных лучей для соблюдения гл.XXXIV п.971 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

·       Наличие люк-лаза с крышкой и крепежом диаметром – от 500 до 800 мм;

·       Наличие патрубков с фланцами для дыхательных клапанов     Ду 50;

·       Наличие патрубков с фланцами и КОФ, запорной арматурой линии налива и выдачи продукта, диаметр: Ду 80;

·       Наличие патрубков с фланцами под визуальный уровнемер расчетного диаметра;

·       Наличие патрубков с фланцами под установку датчиков сигнализатора уровня в расчетном количестве, Ду от 50 до 80;

·       Наличие патрубка с фланцем входа азота, Ду от 10 до 20;

·       Наличие патрубка под установку манометрического вентиля с манометром для контроля давления в резервуаре Ду 20;

·       Наличие патрубка с отводом, фланцем и КОФ, запорной арматурой линии слива Ду 80;

·       Избыточное давление в резервуаре, не более 70 кПа;

·       Рабочее относительное разряжение в газовом пространстве - не более 1.0 кПа;

·       Максимальное давление в коллекторе азотной подушки (выходное давление из рампы): 0,55 кгс/см2 (расчет согласно У-03-06-90 «Указания по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной подушкой» при Тmax=40°С температуры насыщенных паров метанола);

·       Рабочая среда: метанол ГОСТ 2222-95;

·       Плотность продукта: по ГОСТ 2222-95;

·       Скорость налива продукта в РГС – до 20 м3/час;
·       Диапазон регулируемой подачи метанола в газопровод, л/ч: от 0 до 2500;

·       Температура, С:

- рабочей среды: от минус 40 до плюс 40.

- окружающей среды: от минус 40 до плюс 40.

·       Категория взрывоопасной среды: IIA;

·       Группа взрывоопасности: T2;

·       Климатическое исполнение: У1;

·       Категория пожарной и взрывопожарной опасности по НПБ 105-03: Ан;

·       Группа сосуда по ГОСТ Р 52630-2012: I;

·       Группа сосуда по ТР ТС 032/2013: I;

·       Антикоррозионная обработка внешней поверхности емкости - ГФ-021 (1 слой), ПФ-115 (2 слоя);

·       Антикоррозионная обработка внутренней поверхности емкости - эмаль ХС-5132;

  Режим работы: Круглосуточный (24 ч/сут.), количество рабочих дней в году (расчетный период) – 150 дней;

2. Рампа разрядная азотная в шкафном исполнении для оснащения резервуара хранения метанола азотной подушкой, в составе баллоны азотные в расчетном количестве, блоки редуцирования давления и понижения давления азота-1 компл

Так как 2-ве заявленные технологические емкости, в составе блока подачи метанола , будут установлены на одной площадке, то для экономии ограниченного пространства морской стационарной платформы, рампы разрядные азотные для 2-х резервуаров V=50м3, должны быть смонтированы в одном шкафу.

3.     Клапан дыхательный КДМ-50 со встроенным огнепреградителем, для оборудования резервуара хранения метанола азотной подушкой: настройка срабатывания клапана дыхательного: 0,6 кгс/см2 – 2 шт.

4.    Визуальный уровнемер с отсечной арматурой, монтажными фланцами и градуированной шкалой (цена деления – 1см), для оборудования резервуара хранения метанола: «стекло» уровнемера должно быть изготовлено из материала стойкого к указанным температурным условиям, во избежание деформаций, разгерметизации и помутнений – 1 компл.
5.     Сигнализаторы уровня в комплекте с преобразователями уровня, для создания локальной измерительной системы, питаемой от батарейки сигнализатора, для резервуара хранения метанола – 1 компл.

·       Сигнализаторы уровня должны обеспечить:

- индикацию измеренных параметров;

- индикация достижение критических уровней;

- контроль исправности преобразователей;

- настройка преобразователей и самого сигнализатора;

- возможность вывода параметров на ПК (дистанционное наблюдение за уровнем метанола в емкости), на каждый резервуар.

·       Преобразователи уровня должны иметь вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой 1ExdIIBT3, с возможностью применения.
 во взрывоопасных зонах «В-Ia», «B-1г» при категории и группе смеси IIBT3 по гл.7.3 ПУЭ. Степень защиты от внешних воздействий – IP66
