## ХС
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа опросного листа | Код оборудования, | За 6од -изготовитель | Ед. Изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Б1 | Бак раствора этиленгликоля V=1m3. В комплекте: - Сухой ход. Комплекты сухого хода, состоящие из поплавкового выключателя с соединительным проВоЗом, груза и кабельной арматуры с резьбобыми соебинениями. Длина провод 5 м. - Приток. ПоплаВкоВый клапан с плоской прокладкой. | VB 1000 Е 00 ID 76.92 96 01 05 61 91 04 00 88 |  | GRUNDFOS | шт. | 1
Б2 | Бак расширительный мембранный V=200 л, Ртах=6 бар, РпреЗ=1,5 бар, Р=3 бар | N 200/6 |  | Reflex | шт. | 1
БЗ | Промежуточный бак V=0,3 м3. В комплекте: - Сухой ход. Комплекты сухого хода, состоящие из поплавкового выключателя с соединительным проВоЗом, груза и кабельной арматуры с резьбобыми соебинениями. Длина провод 5 м. - Приток. ПоплаВкоВый клапан с плоской прокладкой. | VB300R 00 ID 76.49 96 01 05 61 91 04 00 88 |  | GRUNDFOS | шт. | 1
Б4 | Бак расширительный мембранный V=400 л, Ртах=6 бар, Рпред=1,5 бар, Р=3 бар | N 400/6 |  | Reflex | шт. | 1
1 | Кран шароВой фланцеВый Ду 100, Ру 16 с электроприводом AUMA SQ 07.2, N=0.15 кВт |  | 065N8200 | Danfoss | шт. | 3
2 | ДискоВый поворотный затвор Ду250, Ру 16 с электроприводом AMB-Y (24В, 50Гц), N=45 Вт | VFY-WA | 082G7379 | Danfoss | шт. | 1
3 | Клапан регулирующий трехходобой ДуЮО, Ру 16, Kvs=145 мЗ/ч, Ттах=150°С, с электроприводом AMV423, 24В (расчетный Kvs=132,24 мЗ/ч при дР=7 м.В.ст.) | VF3 | 065Z3363 | Danfoss | шт. | 1
4 | Кран фланцеВый с рукояткой Ду 150, Ру 16 | JIP-FF | 065N0950G | Danfoss | шт. | 34
5 | Кран шаробой фланцевый с ручным редуктором Ду 200, Ру 16 | JIP-FF/G | 065N0256G | Danfoss | шт. | 4
6 | Клапан обратный Ду 25, Ру 16 | тип 22В | 149В2892 | Danfoss | шт. | 2
7 | Клапан обратный Ду 150, Ру 16 | тип 402 | 149В2227 | Danfoss | шт. | 8
8 | Фильтр сетчатый чугунный фланцебый Лу 25, Ру 16 | FVF | 065В7728 | Danfoss | шт. | 3
9 | Фильтр с магнитной бстабкой фл. Лу 150, Ру 16 | FVF-M | 065В7736 | Danfoss | шт. | 2
10 | Фильтр механический сетчатый фл. Лу 150 Ру 16 | Тип 821F |  | ООО "FIEMEFT | шт. | 1
11 | Фильтр механический сетчатый фл. Лу 200 Ру 16 | Тип 821F |  | ООО "FIEMEFT | шт. | 1
12 | Клапан балансировочный Ду 100, Ру 16 | MNF | 003Z1164 | Danfoss | шт. | 1
13 | Клапан балансировочный Ду 150, Ру 16 | MNF | 003Z1166 | Danfoss | шт. | 3
14 | Клапан балансировочный Ду 200, Ру 16 | MNF | 003Z1167 | Danfoss | шт. | 1
15 | Клапан предохранительный Лу 25, Ру 16, Рср.=3,5 бар | Серия 1400 |  | Broen | шт. | 2
16 | Кран шаровой фланцебый Лу 25, Ру 40 | JIP-FF | 065N0310 | Danfoss | шт. | 17
17 | Кран шаровой полнопроходной из угл.стали с бн. Резьбой Ду 25, Ру 63 | Х3444 | 149В6056 | Danfoss | шт. | 4
18 | Кран шаровой полнопроходной латунный с вн. Резьбой Ду 25, Ру 40 | BVR | 065В8209 | Danfoss | шт. | 12
19 | Кран шаровой фланцебый с рукояткой Ду 50, Ру 40 | JIP-FF | 065N0125G | Danfoss | шт. | 1
20 | Кран шаробой полнопроходной с накидной гайкой и ниппелями Ду 25, Ру 40 | BVR-F | 065N8205 | Danfoss | шт. | 1
21 | Быстроразъемное соединение Ду 50, Ру 40 |  |  |  | шт. | 1
22 | Компенсатор сильфонный фл. Ду 150, Ру 10 | КСО РК 150-Ю-ЗОф |  | ООО "Политехник Кром" | шт. | 2
23 | Компенсатор сильфонный фл. Ду 200, Ру 10 | КСО РК 200-10-30ф |  | ООО "Политехник Кром" | шт. | 2
24 | Гибкая вставка резиновая фланцебая Ду 150, Ру 16 | тип ZKB |  | Danfoss | шт. | 16
- | Труба ф273x6,0 ГОСТ 10704-91 Лу 250 |  |  |  | м | 31
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба ф219x6,0 ГОСТ 10704-91 Ду 200 |  |  |  | м | 47
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба ф159x4,0 ГОСТ 10704-91 Ду 150 |  |  |  | м | 109
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба ф108x5,0 ГОСТ 10704-91 Ду 100 |  |  |  | м | 7
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба ф57x3,0 ГОСТ 10704-91 Ду 50 |  |  |  | м | 40
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба ф32x2,0 ГОСТ 10704-91 Ду 25 |  |  |  | м | 30
В10 ГОСТ 10705-80
- | Труба Ц - 25x3,2 ГОСТ 3262-75* Ду 25 |  |  |  | м | 35
- | Труба Ц - 57x3,0 ГОСТ 3262-75* Ду 50 |  |  |  | м | 2
Изоляционный материал
Антикоррозионное покрытие:
- | Грунто&ка ГФ-021 Ь 1 слой | ГОСТ 25129-82 |  |  | м2 | 125.2
- | Краска БТ-177 б 2 слоя | ОСТ 6-10-426-79 |  |  | м2 | 250.4
Теплоизоляционное покрытие:
- | Цилиндры теплоизоляционные, простые 6=30 мм: Дн 273 | ROCKWOOL |  | "ROCKWOOL" | м | 31
| Дн 219 |  |  |  | м | 47
| Дн 159 |  |  |  | м | 109
| Дн 108 |  |  |  | м | 7
- | Теплоизоляционные маты 6=30 мм | ROCKWOOL Lamella Mat |  |  | м2 | 61
Для арматуры
Пароизоляционный слой:
- | Полиэтиленовая пленка 6=0.2 мм В 2 слоя |  |  |  | м2 | 320
ПокроВный слой:
- | Сталь тонколистовая оцинкованная 5=0.8 мм | ГОСТ 14918-80 |  |  | м2 | 160
- | Крепления трубопроводов | - |  |  | кг | 525
25 | Манометр показывающий.. Лиапазон измерений 0...1,0 Мпа Штуцер G 1/2", кл. точности 1.6 | Тип ТМ -510 Т.000 |  | ЗАО "РОСМА" | шт. | 41
26 | ТрехходоВой кран манометра 1/2"-1/2,/ В исполнении RM-MZ |  |  | - / - | шт. | 61
27 | Адаптер для манометра - ниппель HCH-14G1/2" + ниппель вварной |  |  | -/- | шт. | 61
28 | Импульсная трубка петлевая угловая 90° W-G1/2", Z-G1/2" |  |  | -/- | шт. | 61
29 | Прокладка медная для манометра 1/2" |  |  | -/- | шт. | 41
30 | Термометр биметаллический, диаметр корпуса 150 мм, Присоединение радиальное, материал штока - медный сплав, материал корпуса - хромиробанная сталь без гильзы, предел измерения -40...+30°С, G 1/2" длина пружинной части 160 мм, IP50 | БТ-7-2-1-1-0 -40,..+30°С G1/2" 160 |  | -/- | шт. | 2
31 | Термометр биметаллический, диаметр корпуса 150 мм, Присоединение радиальное, материал штока - медный сплав, материал корпуса - хромиробанная сталь без гильзы, предел измерения -40...+30°С, G 1/2" длина пружинной части 100 мм, IP50 | БТ-7-2-1-1-0 -40...+30°С G1/2" 100 |  | -/- | шт. | 2
32 | Термометр стеклянный виброустойчивый угловой, этаноловое заполнение, длина верхней части 150 мм, длина погружной части 50 мм. Диапазон измерений 0...+50°С. | TT-B-150/50-Y11 G 1/2" (0...+50°С) |  | -/- | шт. | 2
33 | Термометр стеклянный ВиброустойчиВый углоВой, этаноловое заполнение, длина Верхней части 150 мм, длина погружной части 64 мм. Диапазон измерений 0...+50°С. | TT-B-150/64-Y11 G 1/2" (0...+50°С) |  | -/- | шт. | 1
34 | Термометр стеклянный ВиброустойчиВый угло&ой, этанолоВое заполнение, длина Верхней части 150 мм, длина погружной части 100 мм. Диапазон измерений 0...+50°С. | TT-B-150/100-Y11 G 1/2" (0...+50°С) |  | -/- | шт. | 8
35 | Термометр стеклянный ВиброустойчиВый угловой, этаноловое заполнение, длина Верхней части 150 мм, длина погружной части 200 мм. Диапазон измерений 0...+50°С. | TT-B-150/200-Y11 G 1/2" (0...+50°С) |  | -/- | шт. | 1
36 | Термометр стеклянный ВиброустойчиВый угловой, этаноловое заполнение, длина Верхней части 150 мм, длина погружной части 160 мм. Диапазон измерений 0...+50°С. | TT-B-150/160-Y11 G 1/2" (0...+50°С) |  | -/- | шт. | 2
37 | Адаптер вварной 1/2", материал - сталь |  |  | -/- | шт. | 23