Здравствуйте, меня интересует гидранты пожарные по ниже с указанными параметрами. Прошу сообщить мне оптовую цену, доставку, срок доставки.

Контактное лицо: Аргын,

Гидранты пожарные

Общие требования:

1. В соответствии с ГОСТ Р 53961-2010;

2. Спуск воды из пожарного гидранта должен производится автоматически после его закрытия;

3. Максимальное время поставки товара в полном объеме 10 календарных дней.

Гидрант пожарный Н-1,5 м - 155 штук

Техническими характеристиками:

1. Условное давление – не менее 10 кгс/см²;

2. Условный проход – 125мм;

3. Число оборотов штанги до полного открытия – 12-15;

4. Штанга цельнометалическая, стальная, круглого сечения;

5. Ход клапана гидранта – 24-30мм;

6. Высота гидранта –1,5 м (с интервалом ч/з 250 мм);

7. Люфт клапана в собранном гидранте – не более 0,5мм;

8. Корпус – стальной.

9. Тип присоединения: Фланцевое РУ 16 ГОСТ 12820-80;

10. Гайка клапана (сталь) - (Шпиндель) – толщина стенки - не менее 9,5мм, D-вн 24- 25мм;

11. Патрубок (чугун);

12. Седло клапана (чугун) - толщина стенки не менее 31 мм.

Комплектность пожарного гидранта:

1. Паспорт;

2. Требования безопасности при эксплуатации пожарного гидранта.

Гидрант пожарный Н-2,0 м - 115 штук

Техническими характеристиками:

1. Условное давление – не менее 10 кгс/см²;

2. Условный проход – 125мм;

3. Число оборотов штанги до полного открытия – 12-15;

4. Штанга цельнометалическая, стальная, круглого сечения;

5. Ход клапана гидранта – 24-30мм;

6. Высота гидранта –2,0 м (с интервалом ч/з 250 мм);

7. Люфт клапана в собранном гидранте – не более 0,5мм;

8. Корпус – стальной.

9. Тип присоединения: Фланцевое РУ 16 ГОСТ 12820-80;

10. Гайка клапана (сталь) - (Шпиндель) – толщина стенки - не менее 9,5мм, D-вн 24- 25мм;

11. Патрубок (чугун);

12. Седло клапана (чугун) - толщина стенки не менее 31 мм.

Комплектность пожарного гидранта:

1. Паспорт;

2. Требования безопасности при эксплуатации пожарного гидранта.