	Наименование товаров 
	ГОСТ, другие характеристики товаров и/или требования к ним.
	Кол-во

	Масло  трансформаторное ГК                                 (бочка 216,5л/175кг)
	[bookmark: _GoBack]Внешний вид: чистое, прозрачное, свободное от видимых частиц загрязнения и осадков, желтого или светло коричневого цвета. Массовая доля осадка, %, не более 0,005 (ГОСТ Р 54331-2011).
Механические примеси и вода в масле должны полностью отсутствовать (ГОСТ 6370-83).
Масло должно быть осушенное.
Пробивное напряжение масла кВ, не менее: 60 (ГОСТ 6581-75)
Кинематическая вязкость, мм2/с (ГОСТ 33-2016, ГОСТ Р 53708-2009):
- при температуре 50°С, не более: 9
- при температуре - 30°С, не более: 1200
Кислотное число, мг КОН/г, не более: 0,01 (ГОСТ 5985-79)
Температура °С вспышки в закрытом тигле, не ниже: 135 (ГОСТ 6356-75)
Температура °С текучести, не выше:  минус 45 (ГОСТ 20287-91)
Стабильность, показатели после окисления (ГОСТ 981-75, ГОСТ Р54331-2011): - осадок, % не более (маc. доля)  0,015;
- летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г  масла,  не более: 0,04;
- кислотное число окисленного масла мг КОН/г не более  0,1.                                    
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более: 895 (ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р51069-97, ГОСТ  Р ИСО 3675-2007)
Тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90С, частоте 50 Гц, градусы, не более 0,005 (функциональные характеристики ГОСТ Р 54331-2011, ГОСТ6581-75)
Коррозия на медной пластинке: Выдерживает (ГОСТ 2917-76)
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