| Наименование товаров | ГОСТ, другие характеристики товаров и/или требования к ним. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Масло трансформаторное ГК (бочка 216,5л/175кг) | Внешний вид: чистое, прозрачное, свободное от видимых частиц загрязнения и осадков, желтого или светло коричневого цвета. Массовая доля осадка, %, не более 0,005 (ГОСТ Р 54331-2011). Механические примеси и вода в масле должны полностью отсутствовать (ГОСТ 6370-83). Масло должно быть осушенное. Пробивное напряжение масла кВ, не менее: 60 (ГОСТ 6581-75) Кинематическая вязкость, мм2/с (ГОСТ 33-2016, ГОСТ Р 53708-2009): - при температуре 50°С, не более: 9 - при температуре - 30°С, не более: 1200 Кислотное число, мг КОН/г, не более: 0,01 (ГОСТ 5985-79) Температура °С вспышки в закрытом тигле, не ниже: 135 (ГОСТ 6356-75) Температура °С текучести, не выше: минус 45 (ГОСТ 20287-91) Стабильность, показатели после окисления (ГОСТ 981-75, ГОСТ Р54331-2011): - осадок, % не более (маc. доля) 0,015; - летучие низкомолекулярные кислоты, мг КОН/г масла, не более: 0,04; - кислотное число окисленного масла мг КОН/г не более 0,1. Плотность при 20 °С, кг/м3, не более: 895 (ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р51069-97, ГОСТ Р ИСО 3675-2007) Тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90С, частоте 50 Гц, градусы, не более 0,005 (функциональные характеристики ГОСТ Р 54331-2011, ГОСТ6581-75) Коррозия на медной пластинке: Выдерживает (ГОСТ 2917-76) | 201 |