Техническое задание на кабель АСБ, ЦАСБл

- Наименование продукции:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель силовой | АСБл-3х240 10кВ | км. | 5,1 |
|  | Кабель силовой | ЦАСБл-3х240 10кВ | км. | 0,5 |

- Область применения:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на номинальное напряжение 1, 6, 10 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 – О2.8.2.5.4

Для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов (в траншеях), без воздействия растягивающих усилий в процессе эксплуатации – при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Технические характеристики кабеля АСБл 3х240 - 10кВ, ЦАСБл 3х240-10кВ   -  ГОСТ 18410-73.

Номинальное переменное напряжение - 10 кВ частотой 50 Гц.

Длительно допустимая токовая нагрузка - 314 А в земле, 437А на воздухе.

Строительная длина не менее 350 м.

Допустимая температура нагрева жил - 65...80 °C в зависимости от состава бумажной пропитки.

Максимальная температура нагрева жил - 90...105 °C при перегрузке, 200 °C при токе КЗ.

Минимальный радиус изгиба не менее 25 наружных диаметров.

Диапазон рабочих температур −50...+50 °C.

Срок службы - не менее 30 лет.

Для кабеля ЦАСБ 3х240 - Кабели с нестекающим пропиточным составом допускают прокладку без ограничения разности уровней.

3.  Грузополучатель: ООО «Сетевая компания».

3.1. Место поставки: г. Пенза, ул. Насосная 3

5. Требования к продукции, к участникам и условия поставки:

5.1. Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не ранее 2019г. выпуска.

5.2. Продукция должна иметь товарный знак производителя.

5.3. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, техническому заданию.

5.4. Производство завода изготовителя продукции должно быть сертифицировано в соответствии с ISO 9001

5.4. Наличие необходимых сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию.

5.5. Требование к документу о качестве стоек – по ГОСТ 18410-73.

5.6 . Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с требованиями нормативных документов. Тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к месту эксплуатации.

5.7. Гарантийные обязательства.

На товар устанавливается гарантийный срок  продолжительностью 60 (шестьдесят) месяцев,  который исчисляется со дня подписания Покупателем товарной накладной либо УПД.

6. Условия оплаты - покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после поставки продукции на склад грузополучателя, на основании оригиналов первичных документов.

7.   Срок поставки - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

8. Доставка: автотранспортом Поставщика, за счёт Поставщика.