	1.
	Теплообменник FUNKE FP 50-91-1-EH– 3 шт.

	 
	Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат;
Количество пластин не менее 91 не более 96*;
Расчётное давление, bar  не менее 10 не более 16*;
Материалы пластин: 1.4401/AISI 316;
Материалы прокладок: EPDM;
Рабочая среда: нагревающая сторона – вода;
                           нагреваемая сторона – вода;
Тип подсоединения: 
                           нагревающая сторона – фланец Ду100;
                           нагреваемая сторона – фланец Ду100;
Мощность: 2000 кВт

	2.
	Теплообменник FUNKE FP 50-69-1-EH – 2 шт.

	 
	Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат;
Количество пластин не менее 69 не более 74*;
Расчётное давление, bar  не менее 10 не более 16*;
Материалы пластин: 1.4401/AISI 316;
Материалы прокладок: EPDM;
Рабочая среда: нагревающая сторона – вода;
                           нагреваемая сторона – вода;
Тип подсоединения: 
                           нагревающая сторона – фланец Ду100;
                           нагреваемая сторона – фланец Ду100;
Мощность: 1500 кВт

	3.
	Теплообменник FUNKE FP 40-59-1-EH – 3 шт.

	 
	Тип оборудования: Разборный пластинчатый аппарат;
Количество пластин не менее 54 не более 59*;
Расчётное давление, bar  не менее 10 не более 16*;
Материалы пластин: 1.4401/AISI 316;
Материалы прокладок: EPDM;
Рабочая среда: нагревающая сторона – вода;
                           нагреваемая сторона – вода;
Тип подсоединения: 
                           нагревающая сторона – фланец Ду100;
                           нагреваемая сторона – фланец Ду100;
Мощность: 1000 кВт

	4.
	Уплотнение FP 40 EPDM – 200 шт.

	 
	Уплотнения из вулканизованной резины (этилен-пропилен-каучук) – широкая область применения, для химических соединений, не содержащих жир и минеральные масла. Диапазон рабочих температур от -30°С до +160°С. 
Устойчив: горячей и холодной воде, пару, кислотным средам с концентрацией кислоты менее 10%,
органическим и неорганическим спиртам, ультрафиолету и атмосферным воздействиям, солям и растворам щелочей (моющие средства: натриевые и калиевые щелочи), сложным эфирам.
	

	5.
	Уплотнение  FP 50 EPDM- 500 шт.

	 
	Уплотнения из вулканизованной резины (этилен-пропилен-каучук) – широкая область применения, для химических соединений, не содержащих жир и минеральные масла. Диапазон рабочих температур от -30°С до +160°С. Устойчив: горячей и холодной воде, пару, кислотным средам с концентрацией кислоты менее 10%,органическим и неорганическим спиртам, ультрафиолету и атмосферным воздействиям, солям и растворам щелочей (моющие средства: натриевые и калиевые щелочи), сложным эфирам
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