ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Описание объекта закупки:

Требование к микропроцессорному  токовой  релейной защиты, автоматики и телемеханики присоединений 6-35 кВ.

  - Выполняет функции токовой защиты и автоматики, управления и телемеханики присоединений 6-35 кВ в замен старых устройств РЗА и телемеханики.

- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (1 ступень-МТЗ)

- токовая отсечка с независимой выдержкой времени (1 супень-ТО1, ТО2)

- защита однофазных замыканй на землю (1 ступень-ЗНЗ1)

- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя

- мониторинг выключателя

- измерение фазных токов и тока Io

- регистратор аварийных событий

- возможность изменений по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов

- оборудован  индикатором ЖКИ (LCD)  и кнопками управления.

- Имеет возможность наружного вертикального монтажа.

- Масса от не более 3,5 кг.

  - Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 комплект.

- Характеристика (товара)

7.1   Номинальное линейное напряжение, постоянное или переменное В                  220

7.2   Допустимый диапазон напряжения питания постоянный, переменный В          100-250

7.3   Допустимое время прерывание питания, не менее   мс                                          500

7.4   Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативноготока:

- дежурный режим Вт.                                                                                                   1,5

- при срабатывании всех выходных реле Вт.                                                             3

7.5   Питание от трансформаторов тока (ТТ):

Используемые каналы тока                                                    Изм. Вход Ia, Изм.вход Ic

Минимальный ток необходимый для питания устройства:

- при наличии тока в одной из фаз   А                                                            2,5

- При наличии тока в обеих фазах    А                                                            1,5

7.6   Время готовности устройства после подачи напряжения ( тока от ТТ), не более 150 мс

7.7   Измерительные токовые входы:

- количество (Ia, Ib, Ic, Io)                                                                                            4

- номинальный ток для Ia, Ib, Ic      А                                                                         1/5

- номинальный ток для  Io               А                                                                         0,2/1

- потребляемая мощность в цепи измерения                                              0,3 ВА/фазу (5А)

- потребляемая мощность в цепи питания от ТТ                                        4,0 ВА/фазу (5А)

7.8   Выходные реле:

- количество                                                                                                                    4

- Тип контактов:                                                                                                ЗНО, 1НЗ/НО

- Номинальное напряжение контактов реле      В.                                                      250

- Длительный допустимый ток контактов реле  А.                                                      8

- Ток контактов реле в течении 3 с.                      А.                                                     15

- Отключающая способность контактов реле:

-- 250 В, L|R=30 мс                                         А                                                     0,2

-- 250 ВБ cos ф=0,6                                         А                                                      5

- Диапазон устанавливаемых времени срабатывания реле с.                                0,00-999

7.9   Светодиодные индикаторы:

- Цвета                                                                                                        красный, зеленый

- Индикация срабатывания                                                                                            МТЗ

- Индикация срабатывания                                                                                            ТО1

- Индикация срабатывания                                                                                            ТО2

- Индикация срабатывания                                                                                            ЗНЗ

- Индикация срабатывания                                                                                      вкл/выкл

- Индикация срабатывания                                                            исправности устройства

7.10 Рабочий диапазон температур                                                                    -25 до + 55 гр.С

7.11 Допустимая влажность                                                                                98% пр 25 гр. С

7.12 Сопротивление изоляции между цепями устройства при 20+-5 гр. С.       Мом    50

7.13 Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа                                                   3

7.14 Срок службы устройства не менее      лет                                                                 12

7.15 Средняя наработка на отказ часов                                                                           100000

7.16 Выдержка времени срабатывания МТЗ                                         крутая (аналог РТВ-1)

7.17 Диапазон задания  измерения уставок МТЗ

- Ввод/вывод из работы МТЗ                                                                                 Вкл, Откл

- Выбор характеристики срабатывания МТЗ

- Независимая, Черезв.инв, Сильно.инв, Норм. Инв, Крутая, Пологая, Тепловая б.п, Тепловая с.п

- Ток срабатывания МТЗ, А                          0,5-150 при I ном=5А и 0,1-30 при I ном=1А

- Выдержка времени срабатывания МТЗ, с                                                            0,05-250

- Выбор режима блокировки МТЗ                       Останов тайм, Сброс таймера, Блок сраб.

7.18 Токовая отсечка (ТО) имеет две независимых ступени                                      ТО1, ТО2

7.19 Предусмотрена блокировка работы при срабатывании назначенного дискретного выхода

7.20 Диапазон задания и шаг изменеия уставок ступений ТО1 и ТО2

- Ввод/вывод                                                                                                              Вкл, Откл

- Ток срабатывания ТО, А                               0,5-150 при Iном=5А     0,1-30 при Iном=1А

- Выдержка времени срабатывания ТО, с                                                                  0,05-250

- Режимы блокировки ТО                                    Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб.

- Режимы работы выходного реле срабатывания ТО            Без фиксации, С фиксацией, Импульсно

- Активация входа дешунтирования при срабатывании ТО                                  Вкл/Откл

7.21 Параметры защиты замыкания на землю (ЗНЗ):

- Коэффициент возврата ЗНЗ                                                                                      0,95

- Минимальное время срабатывания ЗНЗ                                                                  50 мс

- Ток срабатывания ЗНЗ, А                         0,01-30 при  I ном=1А  0,002-6 при Iном=0,2 А

- Выдержка времени срабатывания   с.                                                                      0,05-250

- Режимы работы выходного реле срабатывания ЗНЗ   Без фиксации, С Фиксацией, Импульсно

7.22 Контроль и мониторинг выключателя

- Контроль состояния выключателя                                                                         Вкл/Откл

- Измерение времени включения и отключения выключателя

- Счетчик количества циклов включения-отключения выключателя

- Счетчик циклов аварийного отключения выключателя

- Выявление и сигнализация неисправностей выключателя

- Фиксацию неисправности выключателя в регистраторе событий

7.25 Степень защиты от поражения эл.током человека соответствует классу 01 ГОСТ 12.20.07.0-75.7.2

- Цена контракта включает в себя:  расходы, связанные с погрузкой, перевозкой и разгрузкой Товара, гарантийные обязательства, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика необходимые для исполнения настоящего контракта.

9. Требования к качественным характеристикам товаров:

9.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, которые установлены действующими стандартами качества (ГОСТам), техническими регламентами, а также иными документами, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, гарантия 36 месяцев с даты поставки.

9.3  Поставщик обязан передать Товар Заказчику с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, в соответствии со сроками гарантийных обязательств установленные заводом изготовителем.

9.4 Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с учетом необходимых маркировок), обеспечивающих его сохранность при транспортировке до места доставки и последующем хранении.

9.5 Обязательно наличие сертификатов качества товара.

9.6 Поставщик обязуется обеспечить качество и количество поставляемого им товара.

10. Условия приемки товара:

Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (П-2) и качеству (П-3), утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 с изменениями от 29.12.1973 г. и от 14.11.1974 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. с изменениями от 29.12.1973 г. и 14.11.1974 г.