Предназначены для подачи воды и водных растворов пенообразователей температурой до 303 К (30 С) с водородным показателем РН от 7 до 10,5 плотностью до 1100 кг∙м-3 и массовой концентрацией твёрдых частиц до 0,5% при их максимальном размере 3 мм.  
Применяются в составе пожарного автомобиля.
Насосы не предназначены для работы на морской воде.
Насос пожарный, укомплектован закрытыми подшипниками автомобильного типа, задвижками с не обслуживаемым уплотнением винта, отсутствует масляная ванна, уплотнение вала насоса выполнено эластичными резиновыми манжетами.
В насосе применяются задвижки, в конструкции которых устанавливается необслуживаемый сальник, резьбовая часть вынесена из зоны водяного потока, что исключает попадание абразивных частиц на резьбовые части. 

Технические характеристики 
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1.		Тип насоса	Центробежный, одноступенчатый,
консольный
2.		Номинальная подача, л/с	40
3.		Номинальная частота вращения вала, об/мин	2 700
4.		Напор насоса в номинальном режиме, м, 	не менее 105
5.		Максимальная подача, л/с	50
6.		Потребляемая мощность в номинальном режиме, кВт	не более 62,2
7.		Максимальный напор, м	115
8.		Коэффициент полезного действия насоса, % 	не менее 65
9.		Максимальное давление на входе в насос, кгс/см2	6

10.		Максимальное давление на выходе из насоса, кгс/см2	15

11.		Тип дозирующего устройства	Встроенное в насос, пеносмеситель с
восемью положениями дозатора
