ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку светильников светодиодных

Требования к предоставлению гарантий качества на поставляемые товары:

Остаточный срок годности на изделие -  не менее 24 месяцев.

Гарантийный срок на товары – не менее 12 месяцев.

| № п/п | Наименование товара, кол-во. | Указание на товарный знак (торговое наименование, страну происхождения) | Требуемый параметр/значение | Показатель | Значение, предлагаемое поставщиком | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | светильники светодиодные тип 1, 160 шт. |  | Режим работы | Двухрежимный |  |  |  |
|  |  |  | Габариты (ВхДхШ) | От 44 до 47, от 588 до 593,от 589 до 592 |  | мм |  |
|  |  |  | Мощность светильника (для переменного, постоянного тока) | От 24 до 31, от 49 до 56 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | От 3840 до 3955; от 5550 до 5750 |  | лм |  |
|  |  |  | Напряжение питания переменного тока | От 139 до 266 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение питания постоянного тока | От 199 до 251 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50 ±10 % |  | Гц |  |
|  |  |  | Источник питания (драйвер) | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) < 2 |  | кВ |  |
|  |  |  |  | конструктивное исполнение светильника с встроенным источником питания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие защиты от короткого замыкания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие гальванической развязки |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |  | cos φ |  |
|  |  |  | Индекс цветопередачи, CRI | не менее 85 |  | Ra |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | [ IP30 ] |  | IP |  |
|  |  |  | Цветовая температура | [ 5000 ] |  | К |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 |  | час |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее +1 не более + 35 |  | °С |  |
|  |  |  | Количество диодов | От 55 до 125 |  | шт. |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций светового потока | Не более 1 |  | % |  |
|  |  |  | Защитное стекло(рассеиватель) | [микропризма] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления | [ Встраиваемый/накладной] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления светодиодные плат | с помощью заклепок или винтовым соединением |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия на изделие | Не менее 5 |  | лет |  |
|  |  |  | Масса | Не более 3,5 |  | кг |  |
|  |  |  | Аварийный источник питания | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Корпус | Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской RAL 9003 |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |  |  |  |
|  |  |  | Диаграмма светового распределения | Д (косинусная) |  |  |  |
|  |  |  | Марка светодиода | Светильники должны быть оборудованы светодиодами OSRAM Duris с номинальным рабочим током светодиодов 150мА, либо светодиоды с такими же параметрами |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация от подделки серийным номером | Наличие серийного номера на корпусе светильника с возможностью легкой визуальной идентификации без вскрытия светильника |  |  |  |
| 2 | светильники светодиодные тип 2, 600 шт. |  | Габариты (ВхДхШ) | От 55 до 57, от 1180 до 1220, от 190 до 210 |  | мм |  |
|  |  |  | Мощность светильника | От 24 до 31 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | От 3700 до 3900 |  | лм |  |
|  |  |  | Напряжение питания переменного тока | От 139 до 266 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение питания постоянного тока | От 199 до 251 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50 ±10 % |  | Гц |  |
|  |  |  | Источник питания (драйвер) | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) < 2 |  | кВ |  |
|  |  |  |  | конструктивное исполнение светильника с встроенным источником питания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие защиты от короткого замыкания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие гальванической развязки |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |  | cos φ |  |
|  |  |  | Индекс цветопередачи, CRI | не менее 85 |  | Ra |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | [ IP30 ] |  | IP |  |
|  |  |  | Цветовая температура | [ 5000 ] |  | К |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 |  | час |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее +1 не более + 35 |  | °С |  |
|  |  |  | Количество диодов | От 51 до 80 |  | шт. |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций светового потока | Не более 1 |  | % |  |
|  |  |  | Защитное стекло(рассеиватель) | [микропризма] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления | [ Накладной] |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия на изделие | Не менее 5 |  | лет |  |
|  |  |  | Способ крепления светодиодные плат | с помощью заклепок или винтовым соединением |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не более 3.5 |  | кг |  |
|  |  |  | Аварийный источник питания | Отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Корпус | Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской RAL 9003 |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |  |  |  |
|  |  |  | Диаграмма светового распределения | Д (косинусная) |  |  |  |
|  |  |  | Марка светодиода | Светильники должны быть оборудованы светодиодами OSRAM Duris с номинальным рабочим током светодиодов 150мА , либо светодиоды с такими же параметрами |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация от подделки серийным номером | Наличие серийного номера на корпусе светильника с возможностью легкой визуальной идентификации без вскрытия светильника |  |  |  |
| 3 | светильники светодиодные тип 3, 112 шт. |  | Габариты (ВхДхШ) | От 55 до 57, от 589 до 596, от 190 до 210 |  | мм |  |
|  |  |  | Мощность светильника | От 13 до 16 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | От 1600 до 1800 |  | лм |  |
|  |  |  | Аварийный источник питания | Отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания переменного тока | От 139 до 266 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение питания постоянного тока | От 199 до 251 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50 ±10 % |  | Гц |  |
|  |  |  | Источник питания (драйвер) | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) < 2 |  | кВ |  |
|  |  |  |  | конструктивное исполнение светильника с встроенным источником питания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие защиты от короткого замыкания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие гальванической развязки |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |  | cos φ |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | [ IP30 ] |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура | [ 5000 ] |  | K |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 |  | час |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее +1 не более + 35 |  | °С |  |
|  |  |  | Количество диодов | От 24 до 31 |  | шт |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций светового потока | Не более 1 |  | % |  |
|  |  |  | Защитное стекло(рассеиватель) | [микропризма] |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия на изделие | Не менее 5 |  | лет |  |
|  |  |  | Способ крепления | [ Накладной] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления светодиодные плат | с помощью заклепок или винтовым соединением |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не более 2 |  | кг |  |
|  |  |  | Корпус | Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской RAL 9003 |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |  |  |  |
|  |  |  | Марка светодиода | Светильники должны быть оборудованы светодиодами OSRAM Duris с номинальным рабочим током светодиодов 150мА, либо светодиоды с такими же параметрами |  |  |  |
| 4 | светильники светодиодные тип 4, 100 шт. |  | Габариты (ВхДхШ) | От 55 до 57, от 589 до 596, от 190 до 210 |  | мм |  |
|  |  |  | Мощность светильника | От 13 до 16 |  | Вт |  |
|  |  |  | Световой поток | От 1600 до 1800 |  | лм |  |
|  |  |  | Напряжение питания переменного тока | От 139 до 266 |  | В |  |
|  |  |  | Напряжение питания постоянного тока | От 199 до 251 |  | В |  |
|  |  |  | Частота | 50 ±10 % |  | Гц |  |
|  |  |  | Источник питания (драйвер) | Защита от импульсных помех согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) < 2 |  | кВ |  |
|  |  |  |  | конструктивное исполнение светильника с встроенным источником питания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие защиты от короткого замыкания |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие гальванической развязки |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |  | cos φ |  |
|  |  |  | Степень защиты по ГОСТ Р 50030.1-2000 | [ IP54 ] |  | IP |  |
|  |  |  | Цветовая температура | [ 5000 ] |  | К |  |
|  |  |  | Срок службы светодиодов | ≥ 100 000 |  | час |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | не менее +1 не более + 35 |  | °С |  |
|  |  |  | Количество диодов | От 24 до 40 |  | шт |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций светового потока | Не более 1 |  | % |  |
|  |  |  | Защитное стекло(рассеиватель) | [микропризма] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления | [ Накладной] |  |  |  |
|  |  |  | Способ крепления светодиодные плат | с помощью заклепок или винтовым соединением |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия на изделие | Не менее 5 |  | лет |  |
|  |  |  | Масса | Не более 2 |  | кг |  |
|  |  |  | Аварийный источник питания | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  | Корпус | Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской RAL 9003 |  |  |  |
|  |  |  | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |  |  |  |
|  |  |  | Диаграмма светового распределения | Д (косинусная) |  |  |  |
|  |  |  | Марка светодиода | Светильники должны быть оборудованы светодиодами OSRAM Duris с номинальным рабочим током светодиодов 150мА, либо светодиоды с такими же параметрами |  |  |  |