## Лист1
1 | Отборное устройство в составе: - Бобышка прямая БП02-М20х1,5-50 08Х18Н10 УХЛ; - Прокладка 20 ПМБ ГОСТ 23358-87; - Пробка П-М20х1,5 УЗ ТУ 36.1144-83 ЗК4-1-1-95 ТУ 1891-17416124-001-95
2 | Отборное устройство в составе: - Бобышка прямая БП02-М20х1,5-50 09Г2С УХЛ; - Прокладка 20 ПМБ ГОСТ 23358-87; - Пробка П-М20х1,5 УЗ ТУ 36.1144-83 ЗК4-1-1-95 ТУ 1891-17416124-001-95
3 | Отборное устройство давления 16-200Л Ст08Х18Н10 в составе: - клапан 15лс54бк 08Х18Н10; - труба цельнотянутая 14х2,0 L=250мм 08Х18Н10 ЗК14-2-27-2009 ТУ 4218-008-51216464-01
4 | Регулятор давления «после себя» с пилотным управлением, фланцевый, с КОФ (исполнения J), материал корпуса – 09Г2С, выходное давление 0,6 МПа, исполнение – УХЛ1 DN50 PN63 РД 612 - УХЛ(1)
5 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-3-D-0080-Y-0160-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -196 до + 600 0С,Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С,Глубина погружения 160 мм,Класс А (от -50 до + 450 0С),Длина удлинителя 80 мм,Соединительная головка из алюминиевого сплава,Кабельный ввод 1/2NPT,Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571,Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм,Монтажная резьба – М20х1,5,Взрывозащита EExia IICT6 для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С,Диапазон -100…00С,Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу,Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки,Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.С,Для сборки с сенсором 0065,Взрывозащита,EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C),Калибровочная документация
6 | Преобразователь давления изб. Диапазон 0…5,5МПа,Окружающая температура для датчика: -40...+85 град.°С,Температура процесса: от -40 до +121 град.°С,Питание: 10,5... 42.4 В пост. тока,Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу,Технологич. соединение резьба 1/2-14 NРТ внутр.,Переходник 1/2 NРТ -М20х1,5 из нерж. стали,Подсоединение к технологическому процессу - 316 SSТ,Разделительная мембрана - нержав, сталь 316L SSТ,Сенсорная жидкость - силиконовое масло,Корпус электроники - алюминий с покрытием,Кабельный ввод Part№8100-0187-0050(KV1), 1/2"NPSM 1/2-14NPT,Взрывозащита EЕx ia IIC T5,Калибровочная документация,Model 3051 T-G-3-А-2-А-2B-2-1-A-I1-QG
7 | Манометр показывающий в коррозионностойком исполнении Номинальный размер: 160 мм;,Положение присоединения: снизу (радиальное);,Степень защиты: IP65;,Класс точности: 1.0;,Присоединение к процессу : резьба М20х1,5 внешняя;Диапазон измерения: 0…4,0 МПа;Климатическое исполнение: УХЛ1 (-65…+70°С);Межповерочный интервал: 2 годаМП4-У-1-Кс-УХЛ1-4,0МПа-1,0-М20х1,5-IP65 ТУ 311-00225621.167-97
8 | Биметаллический термометр Корпус: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;Материал штока: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;Номинальный размер корпуса: 100 мм;Присоединение к процессу : резьба М20х1,5 внешняя;Положение присоединения: снизу (радиальное);Класс точности: 1.5;Диапазон измерения: -60…40°С;Длина термобаллона: 235 мм;Диаметр термобаллона: 10 мм;Степень защиты: IP54;Межповерочный интервал: 2 года,ТБ-3Р (-60…+40)-1,5-235-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96
9 | Преобразователь давления изб. Диапазон 0…1,034МПа,Окружающая температура для датчика: -40...+85 град.°С,Температура процесса: от -40 до +121 град.°С,Питание: 10,5 ... 42.4 В пост. тока,Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу,Технологич. соединение резьба 1/2-14 NРТ внутр.,Переходник 1/2 NРТ -М20х1,5 из нерж. стали,Подсоединение к технологическому процессу - 316 SSТ,Разделительная мембрана - нержав, сталь 316L SSТ,Сенсорная жидкость - силиконовое масло,Корпус электроники - алюминий с покрытием,Кабельный ввод Part№8100-0187-0050(KV1), 1/2"NPSM 1/2-14NPT,Взрывозащита EЕx ia IIC T5,Калибровочная документация,Model 3051 T-G-2-А-2-А-2B-2-1-A-I1-QG
10 | Расходомер в составе: сенсор Model Annubar-485-G-160- Z-C-H-F-S-2-R6-D-0-T-5-QC7-J6-F5001 485 - Описание: первичный измерительный элемент осредняющая напорная трубка Annubar 485;G - Измеряемая среда: газ;200 - Присоединение к процессу (размер): 20 дюймов (DN500);Z - Код внутреннего диаметра трубопровода: Z;C - Материал трубы / материал монтажной сборки: углеродистая сталь;H - Ориентация трубопровода: горизонтальный трубопровод;F - Тип Annubar: фланцевый (фланцевое соединение трубки Annubar с трубопровода) монтажным фланцем, поддержка на противоположной стороне;S - Материал сенсора: нержавеющая сталь 316 SST;2 - Размер сенсора: 2;R1 - Тип монтажа: фланцевый, 150# RTJ Flange;D - Поддержка на противоположной стороне трубопровода с помощью приварного опорного узла;0 - Изолирующий клапан для моделей Flo-Tap: отсутствует T - Измерение температуры: встроенный ТПС (терморезистор): Pt100, подключение по 4-х проводной схеме, класс В 5 - Соединение датчика с первичным элементом: интегральный монтаж преобразователя на сенсоре с 5-вентильным блоком (-40…+260 °С) QC7 - Специальная проверка: визуальная и размерная проверка с оформлением сертификата Q8 - Сертификат на материалы: сертификат о соответствии материалов по стандарту EN 10204:2004 3.1 F5001 - Первичные специальные принадлежности: приварная бобышка из низкотемперат. углерод. стали ASTM A350-LF2 Давление 0,6 МПа Температура -1,48…19,96 °С Диапазон расхода 60294,5…129973,2 нм3/час Шкала 0…130000 нм3/час
11 | Расходомер в составе: сенсор Model Annubar-485-G-160- Z-C-H-F-S-2-R6-D-0-T-5-QC7-J6-F5001 485 - Описание: первичный измерительный элемент осредняющая напорная трубка Annubar 485 G - Измеряемая среда: газ 160 - Присоединение к процессу (размер): 16 дюймов (DN400) Z - Код внутреннего диаметра трубопровода: Z C - Материал трубы / материал монтажной сборки: углеродистая сталь H - Ориентация трубопровода: горизонтальный трубопровод F - Тип Annubar: фланцевый (фланцевое соединение трубки Annubar с трубопровода) монтажным фланцем, поддержка на противоположной стороне S - Материал сенсора: нержавеющая сталь 316 SST 2 - Размер сенсора: 2 R6 - Тип монтажа: фланцевый, 600# RTJ Flange D - Поддержка на противоположной стороне трубопровода с помощью приварного опорного узла 0 - Изолирующий клапан для моделей Flo-Tap: отсутствует T - Измерение температуры: встроенный ТПС (терморезистор): Pt100, подключение по 4-х проводной схеме, класс В 5 - Соединение датчика с первичным элементом: интегральный монтаж преобразователя на сенсоре с 5-вентильным блоком (-40…+260 °С) QC7 - Специальная проверка: визуальная и размерная проверка с оформлением сертификата J6 – Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением F5001 - Первичные специальные принадлежности: приварная бобышка из низкотемперат. углерод. стали ASTM A350-LF2 Давление 1,8 МПа Температура 6,81…26,98 °С Диапазон расхода 60294,5…129973,2 нм3/час Шкала 0…129973,2 нм3/час
12 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-1-D-0080-Y-0115-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -50 до + 450 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 115 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод Part №8100-0187-0050 ( KV1), 1/2"NPSM 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -50…+500С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.°С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
13 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-3-D-0080-Y-0250-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -196 до + 600 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 250 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -150…00С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
14 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-1-D-0080-Y-0250-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -50 до + 450 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 250 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод Part №8100-0187-0050 ( KV1), 1/2"NPSM 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон 0…+1000С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.°С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
15 | Преобразователь разности давления Диапазон -2.07…+2,07 МПа Окружающая температура для датчика: -40...+85 град.°С Питание: 10,5 ... 42.4 В пост. тока Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Технологич. соединение фланцевое сталь 316 SSТ Разделительная мембрана - нержав, сталь 316L SSТ Сенсорная жидкость - силиконовое масло Кольцевое уплотнение PTFE Корпус электроники - алюминий с покрытием Кабельный ввод 1/2-14NPT Фланцевые переходники 1/2 -14NРТ из нерж. стали Взрывозащита EЕx ia IIC T5 Болты из нержавеющей стали 316 Кронштейн для традиционного фланца для монтажа на трубе 2 дюйма Калибровочная документация Model 3051 CD-4-A-2-2-A-1-A-B1-I1-L4-QG-DF
16 | Переходник ПР11 1/2NPT нр.-М20 нр.
17 | Биметаллический термометр Корпус: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Материал штока: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; Номинальный размер корпуса: 100 мм; Присоединение к процессу : резьба М20х1,5 внешняя; Положение присоединения: снизу (радиальное); Класс точности: 1.5; Диапазон измерения: 0…100°С; Длина термобаллона: 235 мм; Диаметр термобаллона: 10 мм; Степень защиты: IP54; Межповерочный интервал: 2 года ТБ-2Р (0…+100)-1,5-235-10-М20 ТУ 311-00225621.160-96
18 | Датчик загазованности Материал корпуса алюминий Калибровка метан (СН4) Маркировка взрывозащиты 1 Exd IIC T4 Gb Степень защиты корпуса IP 66 Встроенные разъемы для подключения кабельных вводов М20 (2шт.) Напряжение электропитания номинальное 24 В пост. тока; Выходные сигналы аналоговый информационный сигнал 4..20 мА, цифровой сигнал в стандарте RS-485 с интерфейсом Modbus , релейные контакты «Превышение порога загазованности» Диапазон показаний (преобразований) 0 ÷ 100 % НКПР Температура эксплуатации от минус 60 до 85 °С СГОЭС ЖСКФ.413311.002
19 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-3-D-0080-Y-0220-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -196 до + 600 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 220 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -150…00С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 0С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
20 | Преобразователь разности давления Диапазон -0,06…+0,06МПа Окружающая температура для датчика: -40...+85 град.°С Питание: 10,5 ... 42.4 В пост. тока Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Технологич. соединение фланцевое сталь 316 SSТ Разделительная мембрана - нержав, сталь 316L SSТ Сенсорная жидкость - силиконовое масло Кольцевое уплотнение PTFE Корпус электроники - алюминий с покрытием Кабельный ввод 1/2-14NPT Фланцевые переходники 1/2 -14NРТ из нерж. стали Взрывозащита EЕx ia IIC T5 Болты из нержавеющей стали 316 Кронштейн для традиционного фланца для монтажа на трубе 2 дюйма Калибровочная документация Model 3051 CD-2-A-2-2-A-1-A-B1-I1-L4-QG-DF
21 | Уровнемер радарный волновой Выходной сигнал 4-20 мА, HART Питание 11-42 В пост. Тока (2-хпроводная схема) Корпус электроники – алюминий, окруж. Температура -40…+85 град.°С Кабельный ввод Part№8100-0187-0050(KV1), 1/2"NPSM (2шт.) Зонд 316 SST, Teflon, одностержневой 2650 мм (укорачивается) Монт. Фланец DN80, PN64, DIN2513 FromV13 (исп.2ГОСТ12815-80) Взрывозащита EЕx ia IIC T5 Калибровочная документация Model 3301-H-A-1-P-1-N-4A-M-02-65-XX-I1-Q4-R3214
22 | Расходомер вихревой F - Фланцевая версия, 020 - DN50 мм S – корпус нерж. Сталь 316L М4 – фланцевое присоединение EN 1092-1 PN 63Type D E – температура измеряемой среды -200…+427 0С 2 – кабельный ввод М20х1,5 D - выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу 1 – калибровка расхода I8 – сертификат EЕx ia IIC T5 R20 - удаление электроник длина кабеля 6,1 м Q4 – калибровочная документация (свидетельство о перв. поверке) Диапазон расхода 361…18032 н м3/час Шкала 0…4306,2 н м3/час Model 8800DF020SM4E2D1I8R20Q4YR
23 | Расходомер вихревой F - Фланцевая версия, 040 - DN100 мм S – корпус нерж. Сталь 316L М3 – фланцевое присоединение EN 1092-1 PN 40Type D E – температура измеряемой среды -200…+427 0С 2 – кабельный ввод М20х1,5 D - выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу 1 – калибровка расхода I8 – сертификат EЕx ia IIC T5 R20 - удаление электроник длина кабеля 6,1 м Q4 – калибровочная документация (свидетельство о перв. поверке) Диапазон расхода 1091,5…54559 н м3/час Шкала 0…7608 н м3/час Model 8800DF040SM3E2D1I8R20Q4YR
24 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-3-D-0080-Y-0150-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -196 до + 600 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 150 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -150…00С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
25 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-1-D-0080-Y-0150-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -50 до + 450 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 150 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод Part №8100-0187-0050 ( KV1), 1/2"NPSM 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -50…+500С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.°С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
26 | Датчик температуры в составе: а) Сенсор Моdеl 0065-D-0-1-D-0080-Y-0220-Т98-А1-I1- ХА Термопреобразователь сопротивления Pt100 c защитным карманом Пределы измерения: от -50 до + 450 0С Диапазон температуры окружающей среды от -51 до +60 0С Глубина погружения 220 мм Класс А (от -50 до + 450 0С) Длина удлинителя 80 мм Соединительная головка из алюминиевого сплава Кабельный ввод Part №8100-0187-0050 ( KV1), 1/2"NPSM 1/2NPT Материал защитного кармана – нерж. Сталь 1.4571 Литой конический термокарман, ID=7 мм OD от 17 до 12,5 мм Монтажная резьба – М20х1,5 Взрывозащита EExia IICT6 Для сборки с датчиком 248Н б) интеллектуальный датчик температуры DIN From B Model 248H-A-I1-N-0-XA-Q4 Шкала -200 … +850 0С Диапазон -50…+500С Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Питание: 12 – 42,4 В постоянного тока без нагрузки Окружающая температура для датчика: -40 … +85 град.°С Для сборки с сенсором 0065 Взрывозащита EЕx ia IIC T6 (T amb=-40 … +50 deg.C) Калибровочная документация
27 | Преобразователь разности давления Диапазон -0,25…+0,25МПа Окружающая температура для датчика: -40...+85 град.°С Питание: 10,5 ... 42.4 В пост. тока Выходной сигнал 4 … 20 мА и цифр. по HART протоколу Технологич. соединение фланцевое сталь 316 SSТ Разделительная мембрана - нержав, сталь 316L SSТ Сенсорная жидкость - силиконовое масло Кольцевое уплотнение PTFE Корпус электроники - алюминий с покрытием Кабельный ввод 1/2-14NPT Фланцевые переходники 1/2 -14NРТ из нерж. стали Взрывозащита EЕx ia IIC T5 Болты из нержавеющей стали 316 Кронштейн для традиционного фланца для монтажа на трубе 2 дюйма Калибровочная документация Model 3051 CD-3-A-2-2-A-1-A-B1-I1-L4-QG-DF
28 | Термостатический элемент RA 2940
29 | Термометр биметаллический БТ
30 | Манометр общетехнический ТМ-510Р
31 | Закладная термометра ЗК4-1-81
32 | Отборное устройство для манометра 1.6-225У-ЗКЧ-2Н.10-90 ТУ36.22.19.05-005-85
33 | Закладная конструкция расширитель ЗК4-4-87
34 | БУРР-1М Управляющий блок ротации BURR-1M
35 | Исполнительный блок ротации BIS-1M
36 | Регулятор давления конденсации RDK-9.6