	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические требования

	Пассивное оборудование

	1
	Патч-панель, 1U
	шт.
	1
	Категория: не ниже 6

Кол-во портов: не менее 24 

Исполнение: неэкранированное

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Монтаж: должен устанавливаться в шкаф 19"

Материал контактов в разъеме: Золото (не менее 40 мкд) поверх никеля (не менее 90 мкд)

Количество циклов переподключения шнуров: не менее 750-ти

Материал покрытия IDC контактов: должен соответствовать UL94V-0

Материал несущей конструкции: сталь не менее 1,2 мм

	Расходные материалы

	1
	Кабель 
	м.
	1020
	Категория: не ниже 6

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Диаметр проводников, мм: не менее 0,53

Материал внешней оболочки: LSZH-компаунд

Внешний диаметр изоляции проводников, мм: не более 1,02

Толщина оболочки, мм: не более 0,61

Скорость распространения сигнала (NVP): не менее 0,65

	2
	Кабель канал (в комплекте с фурнитурой: углы, отводы, заглушки)
	м.
	30
	Ширина, мм: не менее 80

Глубина, мм: не менее 60

Материал: Ударопрочная, самозатухающая композиция ПВХ. Устойчива к воздействию ультрафиолета, агрессивной химической среды, влаги. Нетоксична. 

Внешний вид: Цвет равномерный (белый), без цветовых пятен, включений и видимых дефектов на лицевой поверхности. С прямолинейными боковыми сторонами и ровно обрезанными торцами. Степень защиты: не хуже IP40 по ГОСТ 14254-2015 (IEC60529:2013). 

Механическая защита и прочность: Защищает кабель от механических повреждений. Рабочая температура: от -5°С до +60°С 

	3
	Гофротруба
	м.
	100
	Диаметр не менее 25 мм, ПВХ, протяжка

	4
	Суппорт с рамкой на 1 порт 
	шт.
	12
	Должен быть совместим с кабельным каналом 

	5
	Вставка 45х45 мм, 1 порт
	шт.
	23
	Количество портов: 1

Посадочные размеры устанавливаемых модулей: должны соответствовать формату KeyStone

Типоразмер, мм: 45х45

Монтаж: должны устанавливаться в суппорты с окном 45x45мм

Материал пластика: должен соответствовать UL94V-0

	6
	Модуль RJ45 

	шт.
	23
	Категория: не ниже 6

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Исполнение: Неэкранированное

Тип гнезда: RJ45/8P8C

Материал покрытия контактов в разъеме: золото, не менее 40 микродюймов

Схема разводки: T568A/B

Материал печатной платы: должен соответствовать FR94V-0

Материал пластика: должен соответствовать UL94V-0

	7
	Органайзер 
	шт.
	1
	Монтаж: должен устанавливаться в шкаф 19"

Глубина колец, мм: не менее 70

Количество колец: не менее 5

Материал несущей конструкции: сталь

Высота: не более 1U

	8
	Патч-корд тип 1
	шт.
	12
	Категория: не ниже 6

Длина: не менее 0,5 м

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Материал внешней оболочки: LSZH-компаунд

Исполнение: неэкранированное

Диаметр проводников, AWG: не более 24

Внешний диаметр оболочки, мм: не более 6,5

	9
	Патч-корд тип 2
	шт.
	12
	Категория: не ниже 6

Длина: не менее 1 м

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Материал внешней оболочки: LSZH-компаунд

Исполнение: неэкранированное

Диаметр проводников, AWG: не более 24

Внешний диаметр оболочки, мм: не более 6,5

	10
	Патч-корд тип 3
	шт.
	23
	Категория: не ниже 6

Длина: не менее 3 м

Полоса пропускания, МГц: не менее 240

Материал внешней оболочки: LSZH-компаунд

Исполнение: неэкранированное

Диаметр проводников, AWG: не более 24

Внешний диаметр оболочки, мм: не более 6,5


Данные об объекте, которые необходимо использовать при расширении ЛВС, представлены в таблице 2.

Табл. 2 Характеристики объекта

	№
	Название
	Данные по объекту.

	1
	Количество этажей здания/ Количество занимаемых этажей (номер этажа)
	4/1 (1)

	2
	Общая (полезная) площадь здания 
	495,3 кв.м. 

Длина здания – 52,7 м.

Ширина здания – 11,6 м.

	3
	Наличие фальшпотолков, фальшполов в коридорах и помещениях здания
	Да, расстояние до потолка 10-15 см. Высота потолка – 3,3 м.

	4
	Наличие и расположение кроссовой комнаты здания, этажных кроссовых комнат, помещения кабельного ввода (площадь, установленное монтажное оборудование)
	1 этаж здания, помещение серверной комнаты.

	5
	Наличие и расположение вертикальных каналов и их емкость (возможность прокладки в существующие каналы, их свободная емкость)
	Нет.

	6
	Наличие и возможность использования существующих этажных кабельных каналов (лотки, короба, закладные), их свободная емкость
	Под потолком в коридорах правой части здания (от серверной) имеются лотки, с возможностью укладки дополнительных кабелей.


В рамках расширения ЛВС, необходимо обеспечить интеграцию действующего оборудования ЛВС, телефонной IP АТС, каналов связи, оптических внешних и внутренних линий с создаваемой ЛВС.

Оборудование, находящееся в эксплуатации представлено в таблице №3.

Табл. 3. Оборудование, находящееся в эксплуатации на объекте
	№
	Данные по объекту

	1.
	IP АТС NEC SV8300, 20 IP телефонов, 16 СЛ, станционный кросс

	2.
	Детектор отбоя ICON, 1U, BDT16

	3.
	Коммутатор Extrem Summit x440-24p – 2 шт.

	4.
	Комплекс оборудования доступа  к корпоративной сети связи: Juniper SRX210

	5.
	КоординаторVipNet Coordinator HW/KB1000 – 1шт

	6.
	Шкаф сетевой напольный (42U) Hyperline 600*800, высота – 42U, свободное место для монтажа оборудования - 7 U
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