| Наименование, марка | Троллейный шинопровод в пластиковом корпусе |
| --- | --- |
| Назначение | Для подачи электроэнергии к потребителям |
| Адрес установки | Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 93 литер Г |
| Место установки | В помещении |
| Высота установки от уровня пола, м | 7...7,5 |
| Степень защиты | IP44 |
| Максимальная скорость передвижения подключенных устройств, м/мин. | 73,4 |
| Максимальная суммарная мощность одновременно работающих механизмов, кВт | 25 (2*12,5кВт) |
| Количество требуемых проводников | 4P |
| Рабочее напряжение | 380В, 50Гц |
| Длина установки (длина пути подключенного оборудования) | 74 м |
| Количество потребителей | 2 |
| Рабочая температура | от - 40°С до +40°С |
| Рем зона | 2 (По 1 с каждой стороны) |
| Монтажные работы | С учетом стоимости монтажных работ |
| Срок поставки | Не более 14 календарных дней. |
| Комплектация | В комплект должны входить все необходимые материалы для монтажа и подключения питания и приемников, в т.ч. кожухи, зажимы, муфты, кронштейны, токоприемники и т.д. |