## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
П\н | Наименование товара | Наименование показателя | Неизменяемое (точное) значение показателя, устанавливаемое Заказчиком* |  | Изменяемое значение показателя, устанавливаемое Заказчиком*
12 | Анализатор газа для измерения содержания кислорода в запыленных дымовых газах | Наименование оборудования | Комплект оборудования для анализа содержания кислорода
|  | Назначение |  | Контроль O2 при высушке веществ. Используется для запуска процессов удаления кислорода посредством замещения его оксидом углерода в сильнозапыленном процессе для предотвращения возгарания рабочей среды
|  | Длинна электрода |  |  | Не более 200 мм (допустима большая длина при наличии возможности укорачивания на месте)
|  | Измерительная ячейка |  | Оксид циркония
|  | Расстояние от электрода до преобразователя |  | 25 м.
|  | Способ установки преобразователя |  | Стационарный
|  | Выходной сигнал |  |  | Как минимум двух проводный сигнал 4…20 мА постоянного тока, допустимо наличие дополнительных способов связи
|  | Питание вторичного преобразователя |  |  | 24 В постоянного тока, допустимо питание от переменного тока в диапазоне от 200 до 240 В
|  | Степень защиты | - |  | Не ниже IP 66
|  | Дополнительный интерфейс | - |  | RS-232C, ethernet или USB, либо любой из цифровых
|  | Рабочий флюид | О2 в запыленном легковоспламеняющемся газе |  | -
|  | Диапазон измерения O2 |  |  | Диапазон от 0% до 20%, диапазон может быть расширен в большую сторону до 30%
|  | Время отклика |  |  | От 4 до 7 секунд (можно быстрее)
|  | Тип дисплея | Четырехзначный с подсветкой |  | Как миниум четырехзначный с подсветкой
|  | Наличие системы чистки электрода |  |  | Продувка
|  | Температура рабочей среды | До 600°С