[bookmark: _GoBack]Для 4х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и со стальной ленточной броней. Напряжение: до 1 кВ; Сечение жил кабеля - 25, 35, 50, 70 мм2; Технология монтажа - Термоусаживаемая; Тип установки - Внутренняя/Наружная; Длина разделки кабеля не должна превышать - 600мм; в комплекте с болтовым соединителем жил; Состоит из четырех внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок, а так же луженой медной сетки и роликовых пружин; Соеденители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннию поверхность которой нанесен термоплавкий клей; Луженая медная сетка оборачиваеться во круг места соединения, служит механической защитой и с помощью роликовых пружин электрически соединяет броню кабелей. Муфта разработана только для тех соеденителей которые включены в комплект, другие соеденители не могут быть использованы. Доп характеристики: 1. Для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией и медным проволочным экраном должны применяться соединительные муфты термоусаживаемой технологии. Диапазон применения по сечению жил 25-70 мм2. 2. Соединительная муфта должна состоять из четырех внутренних и одной внешней термоусаживаемых изоляционных трубок. Соединители изолируются и герметизируются толстостенными трубками, на внутреннюю поверхность которых нанесен термоплавкий клей. Аналогичная трубка большего диаметра обеспечивает внешнюю защиту и герметизацию. Все муфты позволяют перекрещивать жилы при фазировке. 3. Соединение жил кабелей должно осуществляться механическими двух болтовыми соединителями со срывными головками универсального применения для алюминиевых и медных, круглых и секторных, цельнотянутых и многопроволочных жил. В области соединения должна гарантироваться электрическая целостность конструкции кабеля и его механическая прочность. 4. Муфта должна иметь экран из медной сетки, который вместе с проволоками экранов двух соединяемых кабелей, соединённые друг с другом без пайки, с помощью болтового соединителя Не допускается уменьшение сечение экрана кабеля, за счёт вырезания его проволок или добавления дополнительных проводников пайкой. 5. Для того, чтобы добиться полной герметизации кабельного соединения, внешняя изоляционная трубка с внутренней стороны должна быть покрыта термоплавким клеем. Эта трубка должна иметь достаточную механическую прочность для выдерживания внешних механических нагрузок; достаточную электрическую прочность, необходимую для испытания наружной оболочки кабеля (Uмин=5 кВ, t=5мин), а также стойкость к химическим воздействиям окружающей среды и ультрафиолетового излучения. 6. Наличие сертификата соответствия ГОСТ 13781.0-86. Протоколы испытаний изделия. 7. Длина смонтированной муфты 900 мм.
