- Техническое задание на закупку товара

- «Изоляторы полимерные»

| Назначение/наименование товаров и цели их использования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изоляторы ЛК 70/35-4 ГП предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи к опорам ВЛ 35-330 кВ. |  |  |  |  |  |
| Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учётом потребностей заказчика) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара |  | Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели) | Форма подтверж-дения требования – справка, декларация, др. (обязательно к заполне-нию) | Ед. изм. |
| 1 |  | Изолятор ЛК 70/35-4 ГП | Изолятор ЛК 70/35-4 ГП полимерный линейный подвесной стержневой для напряжений до 35 кВ используется для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП. Н стр., мм; L утечки, мм; U ном, кВ; НМН, кН. Не менее 560; Не менее 1300; 35; 70. В маркировке изолятора содержится следующая информация: - первая цифра - 70 – минимальная разрушающая сила на изгиб, выраженная в кН; - вторая цифра – 110 (35) – номинальное напряжение сети в которой может использоваться этот изолятор; - третья цифра - 4 - максимальная степень загрязнения при которой может применяться изолятор по ГОСТ 9920; - буквенные обозначения ГП означают тип оконцевателей изолятора – Гнездо-Пестик. Изоляторы должны производиться массово в заводских условиях. Изоляторы должны быть стойкими к воздействию климатических факторов внешней среды и должны изготовляться климатического исполнения УХЛ-1. Защитная оболочка должна быть цельнолитой и изготовлена из кремнийорганических эластомеров, имеющих класс воспламеняемости FV (ПВ-0) по ГОСТ 28779-90. Стеклопластиковый стержень должен быть кислотостойкого исполнения. Толщина полимерного покрытия стержня и ребер должна быть не менее 3 мм. Трекинг-эрозионная стойкость изоляторов должна соответствовать ГОСТ 27474-87. Изолятор с оконцевателем «Гнездо» должен комплектоваться W-образным (пружинным) замком (ГОСТ 12253-88). Маркировка изоляторов должна быть нанесена таким образом, чтобы была обеспечена ее сохранность на протяжении всего срока службы, и должна содержать: - обозначение типа изолятора; - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - год изготовления; - знак соответствия качества; Место нанесения маркировки должно быть указано в конструкторской документации. | Сертификат или декларация соответствия ГОСТ 28856-90 | шт. |

Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации

Товар должен быть качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств) и соответствовать требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. Товар должен быть изготовлен не ранее 2019 г.

Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция)

Не требуется

Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Товар должен соответствовать маркировке, указанной в описания товара данного технического задания.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи при погрузке/транспортировке/отгрузке. Качество, маркировка, упаковка (тары) Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обслуживанию товара

Не требуется

Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не требуется

Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества

Качество Товара удостоверяется соответствующими документами (паспортом, сертификатом, отметкой об осуществлении приёмочного контроля качества, иными документами, устанавливающими требования к качеству данного Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации). Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента пставки Товара, но не менее срока гарантии, установленного изготовителем Товара.

Требования к проведению гос. проверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара)

Не требуется

Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим санитарным нормам, требованиям государственных, отраслевых стандартов, техническим регламентам, техническим условиям, ГОСТ 28856-90 и иных нормативных документов, установленных в Российской Федерации для данного Товара, и подтверждаться соответствующими документами.

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)

Не требуется

Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период)

Не требуется

Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов

Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы, которые касаются товара и подлежат передаче вместе с Товаром (паспорт, сертификат соответствия , иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации). а также Сопроводительная техническая документация должна полностью соответствовать данному изделию и его маркировке. В комплект поставки должны входить паспорт качества (сертификат качества). Поставщик обязан передать Заказчику Товар в упаковке (с маркировкой), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, которая отвечает требованиям, установленным актами гражданского законодательства, а также обеспечивает сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется

Требования по техническому обучению персонала заказчика

Не требуется

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставками комплекта расходных материалов и др.)

Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара

Не требуется

Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не требуется

Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технологической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара)

Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно результатам входного технического контроля. Прием товара оформляется двухсторонним подписанием товарно-сопроводительных документов (унифицированной формы первичной накладной ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной), товарно-транспортной накладной или транспортной накладной), а также в день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику, сертификат соответствия или декларацию о соответствии и/или иные документы, подтверждающие качество Товар, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым. При выявлении несоответствия по количеству и качеству составляется акт в присутствии представителей обеих Сторон на месте и в момент передачи Товара на складе Заказчика.

Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт)

Поставка товара осуществляется Поставщиком одной партией на склад Заказчика в течение 30 календарных дней с момента направления заявки. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Место поставки: г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 26.

Приложение № 1 «Спецификация»

Приложение № 1

к техническому заданию

по закупке товаров

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- «Изоляторы полимерные»

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЗОЛЯТОР ЛК 70/35-4 ГП | шт. | 216 |