Техническое задание.

Объект закупки.

Поставка водогрейного котла КВР-0,5 (или эквивалент с аналогичными характеристиками, аналогичными габаритами и присоединительными размерами как допоставка и подключение к существующему однотипному оборудованию и подводящим и отводящим трубопроводам сетевой воды, газоходу, установленным на котельной). Приобретение водогрейного котла КВР-0,5 необходимо в связи с выходом из строя ранее установленного котла вышеуказанной марки.

Требования к упаковке.

Котел должен поставляться  в газоплотном исполнении, в легкой обмуровке, в упаковке исключающей повреждение  и порчу.

Требования к качеству товара и комплектность.

Товар должен быть новым, ранее не быть в эксплуатации. Качество и комплектность товара должно соответствовать стандартам и санитарным требованиям, применяемым на территории Российской Федерации к аналогичным товарам. Гарантия должна составлять не менее 12 месяцев.

Описание товара.

1. Требования к котлу:

Котёл должен соответствовать требованиям ГОСТ 30735.

2.Требования к техническим характеристикам:

-котёл 2-х ходовой по продуктам сгорания топлива с многократным (радиально-диагональным) изменением потока теплоносителя в трубной части;

-котёл должен быть оборудован  колосниковой решеткой;

-котел состоит из двух секций: секции топки и конвективной секции (пучка). Секции топки образуются ограничивающими поверхностями из труб и снабжаются колосниковой решеткой. Секции топки многоходовые. Конвективная часть – многоходовая, выполнена из коридорно  расположенных труб.

-для минимизации затрат по монтажу котельного оборудования присоединительные размеры предлагаемых котлов в сборе с топкой должны соответствовать требуемым значениям:

* сечение газохода должно быть 300х400мм;

* вход воды Ду80 мм, должен располагаться в задней верхней части котла;

* выход воды Ду80 мм, должен располагаться в  верхней части котла;

* выход дымовых газов – нижний с тыльной стороны котла;

-на  верхней части котла, предусмотрены  крышки лаза для осмотра и чистки конвективных частей нагрева;

-котел  оборудован  дренажной системой  для слива теплоносителя,  воздушниками;

-на фронте котел оборудуется двумя загрузочными дверцами и одной зольниковой;

-трубная система котла должна состоять из: фронтового, 2-х потолочных, заднего и двух боковых экранов (трубы цельнотянутые ГОСТ 8732-78 Ø57х3,5 мм с шагом  90 мм, коллектора Ø133х4,5 мм), конвективного блока (стояки из труб Ø76х4 мм, горизонтальные цельнотянутые трубы ГОСТ 8732-78 Ø57х3,5 мм  с шагом 90 мм).

-трубная система котла выполнена газоплотной и состоит из радиационной и конвективной поверхностей нагрева. Радиационная поверхность нагрева образуется двумя боковыми, двумя потолочными, фронтовым и задним экранами. Трубы экранов диаметр 57х3,5 мм. Проем для подачи топлива выполнен на фронтовой панели. Конвективная поверхность выполнена из параллельно установленных труб диаметром 57х3,5 мм со стояками из труб диаметром 76х4 мм. Конструкция котла должна обеспечивать доступность поверхностей нагрева и газоходов для осмотра и очистки от золы и сажи.

3. Основные архитектурно - планировочные требования

Габаритные размеры в легкой обмуровке (с ОЗК):

Длина – 2,35 м.

Ширина – 1,26 м.

Высота – 1,68 м.

4. Представляемая документация в комплекте:

-чертежи продольного и поперечного разрезов котла;

-план котла с указанием основных размеров;

-сертификат соответствия ТР, ТС 010/2011(декларация соответствия ТР, ТС 010/2011);

-инструкции по эксплуатации;

-паспорт.

Технические характеристики

| № | Наименование | Кол-во | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейный котел КВР-0,5 | 1 шт. | Теплопроизводительность - 0,5 МВт/час (0,43Гкал/час) Топливо- уголь, дрова. КПД котла, % - уголь, Воркута (5530 ккал/кг) -бурый уголь (3500 ккал/кг) -дрова сухие (2500 ккал/кг); не менее 80 не менее 74 не менее 73. Температура воды на входе в котёл; не более 70. Температура воды на выходе из котла; не более 95. Диапазон регулирования производительности по отношению к номинальной, %; не менее 30- не более 100. Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см2; не более 0,08. Номинальный расход воды, м3/ч; не менее 21,5. Рабочее (избыточное) давление воды на выходе из котла, МПа (кгс/см2); не менее 0,4-не более 0,6 (не менее 4,0-не более 6,0). Аэродинамическое сопротивление, Па; не более 90. Разряжение в топке, Па (мм. вод.ст.); не менее 30- не более 50 (не менее 3- не более 5). Коэффициент избытка воздуха; не более 1,4. Температура уходящих газов, °С; не менее 160-не более 280. Водяной объём, м3; 0,6. Поверхность нагрева, м2; 31,9. Масса котла без воды, т; не менее 1,65. Расход топлива (уголь), кг/ч - уголь, Воркута (5530 ккал/кг) -бурый уголь (3500 ккал/кг) -дрова сухие (2500 ккал/кг); не более 97,19 не более 166,02 не более 235,6. Удельный выброс оксида углерода, мг\м3; не более 2000. Удельный выброс оксида азота, мг\м3; не более 200. Уровень звука в контрольных точках, дБа; не более 80. Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла оС; не более 45. Средний срок службы, лет; 10. |