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Техническое задание
на поставку МТРиО, по титулу: «Строительство ВОЛС ПС 220 кВ Литейная – ПС 220 кВ Компрессорная – ПС 220 кВ Восток»

1. [bookmark: _Toc162147349]Цель задания: поставка мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, материально технических ценностей по титулу: «Строительство ВОЛС ПС 220 кВ Литейная – ПС 220 кВ Компрессорная – ПС 220 кВ Восток».
2. Предметом является:
2.1. Поставка на объекты строительства мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, в соответствии со спецификацией Приложение №1 к настоящему Техническому заданию, проведение заводских приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), подготовку персонала Заказчика.
3. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 48 месяцев.
4. Условия поставки: поставка осуществляется в соответствии с условиями договора.
5. Требования к Поставщику.
5.1. 	Общие требования:
Поставщик обеспечивает;
-	поставку на объекты строительства мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB, в соответствии со спецификацией Приложение №1 к Техническому заданию;
- гарантийные обязательства;
- заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ);
- подготовку персонала Заказчика (конечного собственника покупаемого оборудования).
5.2. Поставщик обязуется:
5.2.3. передать Заказчику всю информацию, касающуюся эксплуатации и использования поставляемого оборудования;
5.3. Требования к поставке оборудования и других изделий.
Поставщик обязан обеспечить поставку оборудования и других изделий, а также:
· эксплуатационно-техническую документацию, указанную в п. 5.4. настоящего Технического задания;
· надлежаще заполненные документы о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличие маркировки, сохранности упаковки, наличие и сохранность защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· типовые инструкции по эксплуатации установленного оборудования;
· журнал технического обслуживания на период опытной эксплуатации.
Поставщик обязан поставить оборудование, ПО, изделия и материалы, которые конкретно не указаны в соответствующих таблицах настоящего ТЗ, но которые необходимы для обеспечения нормального функционирования оборудования.
Оборудование будет доставляться на объекты строительства Поставщиком. Адреса объектов строительства указаны в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию. На момент доставки оборудования на объект, Поставщик обязан обеспечить проверку правильности складирования и условий хранения оборудования.
Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение настоящих требований.
Решение об отгрузке всего комплекса оборудования и материалов принимает Заказчик и уведомляет Поставщика.
5.4. Требования к эксплуатационно-технической документации:
Вся документация будет представляться на русском и английском языках (для импортных изделий).
Вся документация будет соответствовать российским стандартам. Будут использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.
Документация будет поставляться как на бумажных носителях (3 экземпляра), так и в электронном виде (на CD-ROM в формате MS OFFICE 97/2000 и Adobe Acrobat Reader).
[bookmark: _Ref81122966]В состав поставляемой документации будут входить:
Системный том, включающий подборку схем (линейная, организации связи, синхронизации, служебной связи, управления, электропитания), таблицу распределения информационных потоков, характеристики и описание системы, включая соответствие настоящим требованиям.
5.4.3. [bookmark: _Ref81122955]Сертификаты/декларации, лицензии;
5.4.4. Эксплуатационная документация на каждый вид оборудования и комплекс ВОЛС в целом, содержащая в том числе:
5.4.4.1. техническое описание,
5.4.4.2. инструкцию по эксплуатации
5.4.4.3. программную документацию, включая:
5.4.4.4. описание программно-технических средств;
5.4.4.5. руководство по установке и настройке системного и прикладного программного обеспечения;
5.4.4.6. руководство оператора по использованию всех функций человеко-машинного интерфейса;
5.4.4.7. руководство администратора системы управления, включая администрирование безопасности;
5.4.4.8. документацию на входящие в состав системы управления покупные аппаратные средства и системное программное обеспечение.
Эксплуатационная документация должна быть скомплектована:
· для каждого объекта.
5.5. Подготовка персонала Заказчика
5.5.1.	Поставщик до начала проведения заводских приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) оборудования обеспечивает подготовку эксплуатационного персонала Заказчика работе с оборудованием Объекта с выдачей сертификатов, лицензий изготовителя на техническое обслуживание оборудования и программно-технические средства (ПТС).
5.5.2.	Курсы подготовки эксплуатационного персонала Заказчика на экслуатационно-техническое обслуживание должны проводиться на русском языке в учебных центрах представителя завода-изготовителя оборудования.
5.5.3.	Поставщик должен представить Заказчику подробные программы курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика и согласовать их с Заказчиком не менее чем за два месяца до начала подготовки.
Программа курсов подготовки эксплуатационного персонала Заказчика должна содержать указание на продолжительность курсов, а также иметь следующее содержание:
- техническое описание оборудования и систем;
- эксплуатация оборудования и систем;
- порядок работы;
- измерение параметров, регулирование и настройка;
- проверка технического состояния;
- возможные неисправности и методы их устранения;
- техническое обслуживание;
- условия проведения ремонта.
5.5.4.	Подготовку должны пройти не менее 8 специалистов Заказчика.
5.5.5.	Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка и оплата суточных эксплуатационному персоналу Заказчика производится Поставщиком в счет цены Договора.
5.5.6.	Поставщик должен обеспечить каждого специалиста Заказчика, направленного на курсы подготовки, комплектом необходимой учебной документации на бумажных и магнитных (или оптических) носителях на русском языке. Состав комплекта учебных материалов за месяц до начала курсов должен быть согласован с Заказчиком.
5.5.7.	Поставщик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие расходы Поставщика, связанные с организацией подготовки персонала Заказчика. Расходы по подготовке персонала Заказчика включены в цену Договора.
5.6.	Заводские приемо-сдаточные испытания (ПСИ) оборудования:
5.6.1.	Для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям Заказчика Поставщик должен в счет цены Договора обеспечить ПСИ оборудования в указанном ниже порядке.
5.6.2.	Поставщик письменно информирует Заказчика о готовности оборудования к проведению ПСИ на заводе и направляет Заказчику проект программы и методики ПСИ для согласования не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до начала ПСИ, а также техническую документацию на соответствующее оборудование. Проект программы и методики ПСИ и техническая документация должны представляться Заказчику на бумажных и электронных носителях.
Заказчик обязан в течение 14 (четырнадцати) дней рассмотреть эти документы. В случае возникновения разногласий по программе и методике ПСИ составляется и подписывается двусторонний акт о разногласиях. Разногласия должны быть устранены Поставщиком в течение 7 (семи) рабочих дней, о чем делается отметка на акте.
5.6.3.	Поставщик обеспечивает проведение заводских ПСИ оборудования по согласованной с Заказчиком программе и методике ПСИ.
5.6.4.	По окончании заводских ПСИ Поставщик предоставляет Заказчику все протоколы испытаний, в т.ч. осуществленных при изготовлении и настройке оборудования, протоколы его сертификационных испытаний.
5.6.5.	По результатам рассмотрения поступивших от Поставщика протоколов испытаний, оформленных между заводом-изготовителем оборудования и Поставщиком, Заказчик вправе потребовать проведения заводских ПСИ оборудования (повторных ПСИ) в присутствии своих представителей.
В случае принятия такого решения Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Поставщика протоколов проведенных испытаний сообщает данные своих представителей, которые будут принимать участие в ПСИ. Количество представителей в любом случае должно быть не менее 5 (пяти) человек.
При этом объем испытаний, которые должны быть проведены в присутствии представителей Заказчика, определяется Заказчиком.
5.6.6.	Поставщик должен обеспечить устранение заводом - изготовителем оборудования выявленных по результатам проведения ПСИ несоответствий, после чего обеспечить проведение повторных ПСИ соответствующего оборудования. 
5.6.7.	Трансферт, проживание в гостинице, медицинская страховка, оформление виз и оплата суточных представителям Заказчика производится Поставщиком в счет цены Договора.
5.6.8.	Результаты ПСИ с участием представителей Заказчика оформляются соответствующими протоколами.
5.7. Гарантийное и послегарантийное обслуживание:
Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем - 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию соответствующей системы. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии заводов-изготовителей.
Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы, а также документацию, работы и услуги, выполненные Поставщиком по Договору.
В течение гарантийного срока будет обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправного оборудования Поставщик осуществляет за свой счёт.
В случае замены какого-либо узла (детали, программы) гарантийный срок в отношении замененного узла составляет 3 года от момента замены.
В течении гарантийного периода Поставщиком должно быть обеспечено восстановление работоспособности системы в течении 2 часов.
После окончания гарантийного срока нормальной эксплуатации оформляется акт о завершении всех работ и акт перевода системы на послегарантийное обеспечение.
[bookmark: _5.9._%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%]Послегарантийное обеспечение будет обеспечиваться до окончания срока службы.
В течение послегарантийного срока будет обеспечена платная замена или ремонт оборудования, включая консультационную эксплуатационную поддержку от русскоговорящих квалифицированных специалистов.
6. Условия поставки: поставка осуществляется в соответствии с условиями договора и требованиями технического задания.
7. Приложения к Техническому заданию:
1. Приложение № 1 – Спецификация и количество комплектующих для мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB.;
2. Приложение № 2 – Адреса объектов строительства

Зам. начальника отдела 
управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин


Заместитель технического
директора по строительству – 
Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков
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Приложение №1
к Техническому заданию

Спецификация и количество комплектующих для мультиплексоров на базе FOX615, производства ABB.
	
	Описание
	Модуль 
или Кабель
	ПС Литейная
	ПС Компрессорная
	ПС Талашкино
	ПС Смоленск-1
	ПС 220 кВ Восток
	ИТОГО

	
	
	FOX615 Доступ №1
	FOX615 Доступ №2
	ЗИП Доступ
	FOX615 Доступ №1
	FOX615 Доступ №2
	ЗИП Доступ
	Доук. DNWP
	Доук. XMC25
	Доук. DNWP
	Доук. XMC25
	FOX615 Доступ №1
	FOX615 Доступ №2
	ЗИП Доступ
	

	FOX615
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Базовая система FOX (DC) для монтажа в 19" стойку 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шасси FOX615, 19", 6U (465 x 309 x 304 мм с крышкой) + 2U кабельный лоток (465 x 89 x 240 мм), модульная архитектура, 21 слот, шины: 10 GbE and GbE double star, TDM Bus, Инсталляционный комплект для FOX615
	FOX615-CH
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	12

	Панель электропитания мультиплексора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Панель электропитания, 2 ввода 48V DC для FOX615, 30A
	DUPF1-IM
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	12

	Опции для системы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кабель синхронизации для FOX61x. D-Sub9 - открытый конец, 5 метров
	CESMx-CB
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	18

	Теплоотводящий экран, 19", 2U (465 x 89 x 237 мм)
	FOX615-HD
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Панель вентиляции и сигнализации мультиплексора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Панель вентиляции и сигнализации для 19" шасси FOX615, 48V DC, 1U, 3 LEDs, 10 вентиляторов, до 1200Вт рассеиваемой мощности, 12 входов для внешних аварий, 2 выходных реле
	FAMO1-IM
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	12

	Центральные модули управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центральный процессорный модуль FOX61x, центральная плата модульного коммутатора (chassis switch), матрица коммутации 64Gbps, RSTP, MSTP acc. IEEE 802.1W/802.1Q, ERPS acc. ITU-T G803.2, LAG acc. IEEE802.1ax  связь с резервным CESM1 на уровне 2 x 10 GbE , связь со служебными модулями на уровне 1 GbE,  активное охлаждение, 1 слот, 3x10/100/1000 Base-T, 1x10/100 Base-T Local mng port (Qx),  2 x SFP/ SFP+ based 10GbE/1GbE, 2x2Mhz/120Ω synch in, 2x2Mhz/120Ω synch out
	CESM1-IM
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4
	24

	Агрегатные модули
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Агрегатный STM-1/4/16 модуль с поддержкой EoS. 2 x SFP порта SDH STM-4/STM-16, 2 x SFP порта SDH STM-1/STM-4, 4 x Ethernet порта (10/100/1000 Base-T). Доступ к P-Bus базовой емкостью 32 x P11 
	SAMO2-IM
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4
	24

	SFP-модули
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оптический приемопередатчик S-1.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 15km
	S11SM-AC
	2
	2
	3
	2
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	3
	21

	Оптический приемопередатчик S-4.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне  15km
	STM4 -AC
	 
	 
	1
	1
	 
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	6

	Оптический приемопередатчик L-4.2 SFP, рабочая длина волны 1550нм, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 80km
	STM4 -AC
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	4

	Оптический приемопередатчик V4.2 LC SFP, 1550nm, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 160 км
	STM4 -AC
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	4

	Оптический приемопередатчик V4.2 LC SFP, 1550nm, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 200 км SPS-53200G 
	STM4 -AC
	1
	1
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	Оптический приемопередатчик S-16.1 SFP, рабочая длина волны 1310нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 15km
	STM16 -AC
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	10

	Оптический приемопередатчик L-16.2 SFP, рабочая длина волны 1550нм, оптический бюджет, коннектор LC, предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне 40km
	STM16 -AC
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4

	Трибутарные модули
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модуль интерфейсов G.704 (E1),  8x2Mbit/s
	LEDE1-IM
	1
	1
	3
	1
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	3
	15

	Кабель для модуля G.703 E1, 8x2Mbit/s, 120 Ом, DIN 41612 - открытый конец, 5м
	LOMIF-CB
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	8

	Модули аналоговой телефонии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Модуль FXS интерфейсов (POTS), 16 2-ух проводных каналов
	LESU1-IM
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	9

	Кабель 16 пар, DIN 41612 - открытый конец, 5м
	SUxxx-CB
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Модуль для организации 2-ух / 4-ех проводных каналов ТЧ с E&M сигнализацией, 8 портов, конференцсвязь, с защитой 1+1
	LEDA1-IM
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	9

	Кабель для модуля E&M, 8 каналов, открытый конец, 5м
	NEMSG-CB
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FOXMAN UN Basic Package (BP) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FOXMAN UN BP node licence fee FOX (3)
	FOXMAN=-SL
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Option FOXMAN SNMP Fault Management Interface for FOX (3)
	FOXMAN=-SL
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	FOXMAN UN Networking Package for FOX (3)
	FOXMAN=-SL
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Support per node
	FOXMAN=-SL
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ HW
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Компьютер для локальной системы управления
	NMS-CT
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	3

	ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Телекоммуникационный шкаф 42U; ШхВхГ=800x2200x600 RAL7035; высота цоколя 100мм; цвет цоколя RAL7035 (5512120)
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Панель распределения питания ВРМ 500.05
	ВРМ.500.05
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	КОНСТРУКТИВЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Блок розеток 7 розеток DK 7240220  
	7240220
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Компактный светильник 8Вт/100-240В
	2500200
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Патч-панель 19'', RJ45 Cat.6, 110, 1U, 24 порта
	PP-19-24-8P8C-C6
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Панель кабельная (органайзер) фронт, 19", 1U
	5502205
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Устройство цифрового контроля и сигнализации 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УЦКС
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кросс оптический стоечного исполнения
	 
	1
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	6

	Плинт LSA PROFIL 2/10
	DDF
	20
	20
	 
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	 
	120

	Оптические соединительные шнуры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LC-FC, simplex
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ШО simplex LC/UPC-FC/UPC-5м
	ODF
	8
	8
	 
	10
	8
	 
	 
	4
	 
	4
	6
	4
	 
	52






Зам. начальника отдела 
управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин


Заместитель технического
директора по строительству – 
Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков



Приложение №2
к Техническому заданию

Адреса объектов строительства

	№
	Наименование объекта
	Адрес

	1. 
	ПС 220 кВ Литейная
	Смоленская обл. г. Ярцево 

	2. 
	ПС 220 кВ Компрессорная
	Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н,дер.Лехмино

	3. 
	ПС 220 кВ Восток
	Смоленская область, Вяземский район, Новосельское сельское поселение, дер. Каменная Гора

	4. 
	ПС 220 Смоленск-1
	Смоленская обл., г.Смоленск, ул. Попова, д.7

	5. 
	ПС 330 кВ Талашкино
	Смоленская обл., Смоленский р-н, с.п. Талашкинское




Зам. начальника отдела 
управления проектами	              Н. Р. Гизатуллин


Заместитель технического
директора по строительству – 
Начальник отдела управления проектами	А.В. Черноплеков

