## 632,51
№ п/п | Тэг | Наименование прибора | по проекту Тип | по факту необходимо | Кол-во | Ед. измер | Место установки | Присоединение к процессу | Месторасположение
1 | PS 6 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar /G1/2B/снизу | выполняется ПНР | 1 | шт | Сигнализация давления воздуха на выходе вытяжного вентилятор Вгув | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B,831.12-двойной,1-замык,1-размык | Площадка системы гашения ударной волны
2 | PIS 3m.4 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar/G1/2B/снизу контакт 831.12 69202584 | выполняется ПНР | 1 | шт | Сигнализация давления воздуха на выходе вытяжного вентилятор В1мс | Снизу с наружной резьбой G1/2 B | Маслосистема
3 | PIS 3m.4 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar/G1/2B/снизу контакт 831.12 69202584 | выполняется ПНР | 1 | шт | Сигнализация давления воздуха на выходе вытяжного вентилятор В1мс | Снизу с наружной резьбой G1/2 B | Маслосистема
4 | 3.1m-PS-1 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 632.51/100/25mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 1 | шт | Сигнализация давления воздуха на выходе приточного вентилятора П1мна | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Системы приточной -вытяжной вентиляции МНС | СРОЧНО!
5 | 3.1m-PS-2 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 632.51/100/25mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 1 | шт | Сигнализация давления воздуха на выходе приточного вентилятора П2мна | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Системы приточной -вытяжной вентиляции МНС | СРОЧНО!
6 | 3.2m-PS-1 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 632.51/100/-16mbar; +25mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 1 | шт | Сигнализация давления разряжения воздуха на входе вытяжного вентилятора В1мна | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Системы приточной -вытяжной вентиляции МНС | СРОЧНО!
7 | 3.2m-PS-2 | Манометр с коробчатой пружиной М 632,51 | 632.51/100/6mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 632.51/100/-16mbar; +25mbar /G1/2B/снизу/ контакт 821.12 69202592 | 1 | шт | Сигнализация давления разряжения воздуха на входе вытяжного вентилятора В2мна | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Системы приточной -вытяжной вентиляции МНС | СРОЧНО!

## PG232
№ п/п | Тэг | Наименование прибора | по проекту Тип | по факту необходимо | Кол-во | Ед. измер | Место установки | Присоединение к процессу | Месторасположение
1 | PS 6.1 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/10бар/G1/2B/ снизу | выполняется ПНР | 1 | шт | Сигнализация минимального давления нефти на выходе насоса НУ1 | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B,831.12-двойной,1-замык,1-размык | Площадка системы гашения ударной волны
2 | PS 6.2 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/10бар/G1/2B/ снизу | выполняется ПНР | 1 | шт | Сигнализация минимального давления нефти на выходе насоса НУ12 | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B,831.12-двойной,1-замык,1-размык | Площадка системы гашения ударной волны
3 | PIS K1.1 | Манометр с трубкой Бурдона | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12, 69212839 | выполняется ПНР | 1 | шт | Контроль давления нефти на выходе насоса Нд | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 831.12-двойной ,1 замык,1 размык | Площадка КППОУ
4 | PIS 3m.1 | Манометр с трубкой Бурдона | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12, 69212839 | ОК | 1 | шт | Сигнализация давления масла после насоса Н1мс | Снизу с наружной резьбой G1/2 B | Маслосистема
5 | PIS 3m.2 | Манометр с трубкой Бурдона | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12, 69212839 | ОК | 1 | шт | Сигнализация давления масла после насоса Н2мс | Снизу с наружной резьбой G1/2 B | Маслосистема
6 | PIS 3m.3 | Манометр с трубкой Бурдона | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12, 69212839 | ОК | 1 | шт | Сигнализация давления масла после насоса Н3мс | Снизу с наружной резьбой G1/2 B | Маслосистема
7 | PS 3m.5 | Манометр с трубкой Бурдона | 232.50/100/1бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 1 | шт | Сигнализация давления масла (нижний уровень) | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 831.12-двойной ,1 замык,1 размык | Маслосистема
8 | PIS 1o.1 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/1,6бар/G1/2B/ снизу c гидрозаполнением/контакт 821.12 69212842 | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 1 | шт | Контроль давления на выходе насоса Н1об | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 821.12-двойной ,1 замык,1 размык | Узел оборотного водоснабжения
9 | PIS 1o.2 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/1,6бар/G1/2B/ снизу c гидрозаполнением/контакт 821.12 69212842 | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 1 | шт | Контроль давления на выходе насоса Н2об | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 821.12-двойной ,1 замык,1 размык | Узел оборотного водоснабжения
10 | PIS 1хв.1 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/1,6бар/G1/2B/ снизу c гидрозаполнением/контакт 821.12 69212842 | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 1 | шт | Контроль давления на выходе насоса Н1хв | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 831.12-двойной ,1 замык,1 размык | Хозяйственно-питьевой водопровод
11 | PIS 1хв.2 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/1,6бар/G1/2B/ снизу c гидрозаполнением/контакт 821.12 69212842 | 232.50/100/16бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 831.12 69212840 | 1 | шт | Контроль давления на выходе насоса Н2хв | Снизу с наружной резьбой G1/2 B контакт 831.12-двойной ,1 замык,1 размык | Хозяйственно-питьевой водопровод
12 | PIS 1хв.3 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/10бар/G1/2B/ снизу с гидрозаполнением/контакт 821.12 69212843 | ОК | 1 | шт | Сигнализация минимального давления воды в компрессоре | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Хозяйственно-питьевой водопровод
13 | PIS 2a.1 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/4бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 821.12 | ОК | 1 | шт | Контроль давления на вых.насоса Н2скв | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Артскважины №2,№3
14 | PIS 3a.1 | Манометр с трубкой Бурдона PGS23 | PGS23/100/4бар/G1/2B/снизу с гидрозаполнением/контакт 821.12 | ОК | 1 | шт | Контроль давления на вых.насоса Н3скв | Снизу с наружной резьбой G 1/2 B, контакт 821.12-двойной,1 замык,1-размык | Артскважины №2,№3