14
Электроприемники
Электроприемники
Электроприемники
Электроприемники
Чердак
Технический
М
этаж
ЩУЛ1
ЩУЛ2
М
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5;
L=40м
2-12 этаж
2-12 этаж
SB2 ... SB12
ЩУЛ-4М
ЩУЛ-4М
18,0
13,5
1 этаж
1 этаж
SB1
ЩУЛ-4М
ЩУЛ-4М
13,5
18,0
Подвал
Подвал
УУТ
КМ01
КМ02
КМ03
КМ20-20
КМ20-20
КМ20-20
I н=20А.
I н=20А.
I н=20А.
QF1.1
QF1.2
QF2.1
QF2.2
QF2.3
QF2.4
QF2.5
QF2.6
QF2.7
QF2.8
QF2.9
QF3.1
QF3.2
QF4.1
QF4.2
QF4.3
QF4.4
QF4.5
QF4.6
QF4.7
QF4.8
QF4.9
QF4.10
QF4.11
QF4.13
QF4.14
QF4.15
QF4.16
QF4.17
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
Iном=80А
Iном=80А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=16А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=16А
Iном=10А
Iном=80А
Iном=80А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=25А
Iном=25А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=25А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=10А
Iном=25А
Iном=10А
Iном=10А
PE
PE
PE
N
N
N
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1
L1
L1
L2
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L3
L3
L3
Нормальный режим:
Руст.=20,286 кВт
Рр.=10,386 кВт,
cosф=0,66, Iр=24,0 А
F1
F2
Режим "Пожар":
Руст.=2,589 кВт
Меркурий
Меркурий 230
ПН 2-250-100
ПН 2-250-100
Руст.=20,286 кВт
Рр.=2,589 кВт,
Т-0,66-5-0,5-50/5А
( сущ.)
Wh3
Рр.=17,886 кВт,
cosф=0,77;
230 (сущ.)
Wh2
100А
100А
cosф=0,73, Iр=37,4 А
Iр=9,1 А
К1...К3
К4...К6
КЗ-7С-1000 В-0,47мкФ
КЗ-7С-1000 В-0,47мкФ
QF2
QS1
Iн=25А
Iн=63A
QS1
QS2
по типу
I ном.=250А
I ном.=250А
ЩАП-43
КМ1
КМ2
Iном.=63 А
QF1
   QF2
Iн=6А
Iн=6А
1HL1...1HL3
2HL1...2HL3
"Сеть 1"
"Сеть 2"
PEN
PEN
ВВГнг(А)-FRLS 5х16
(резервный ввод)
ГЗШ (существующая) см. лист 2
Ввод №1 с АВР:
Ввод №2:
L=3 м
Рр.=54,72 кВт,
Рр.=45,0 кВт,
Расчет электрических нагрузок по СП 256.1325800.2016
cos ф=0,89,
cos ф=0,96,
(актуализированная версия СП 31-110-2003)
Iр=93,9 А
Iр=71,2 А
ВВГнг(А)-FRLS 5х16
Расчетная мощность квартирного стояка М1, М2:
(основной ввод)
Рр.=Nкв. x Ркв. = 36 х 1,25 = 45,0 кВт
L=3 м
Расчетная мощность ввод №1 с АВР (норм.):
Рр.ж.д.=Nкв. x Ркв. + 0,9 х Pрасч.лифта=
=36 х 1,25 + 0,9 х (0,9 х (5,0 + 7,0) = 54,72 кВт
Нагрузка жилой части здания::
Рр.ж.д.=Nкв. x Ркв. + 0,9 х Pрасч.лифта =
=72 х 0,99 + 0,9 х (0,9 х (5,0 + 7,0 + 1,1) = 81,0 кВт
Схема управления освещением
cos ф=0,91, Sед.=89,2 кВА
Iрасч.=135,5 А
21
"Выбор режима"
0
"А"
"Д"
SF 10A
"0"
"2"
"1"
1
2
4
Эскиз компоновки ВРУ
KL1
А1
А2
Т1
Т2
15
18
25
28
....
ВРП1
ВРП2
РП
A1
A1
KM1
KM3
....
АВР
A2
A2
N
"Арифметика света"
Формат: A1
Инв
.N° подл.
Подп. и дата
Взам.инв.
N°
Wh1
Wh2
Граница балансовой принадлежности
по болтовым соединениям наконечников
гр.6; 0,4 -0,65-2,8
ВВГнг(А)-LS 3х2,5;
L=20м; ΔU=0,3%; в трубе
гр.1; 0,06-0,92-0,3
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,2%; в трубе
A1; 0,016 -0,92-0,08
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=40м; ΔU=0,1%; в трубе
A2; 0,042-0,9-0,21
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=25м; ΔU=0,2%; в трубе
М1; 45,0-0,96-71,22
5хВВГнг(А)-LS (1х25);
L=68м; ΔU=1,6%; в трубе
гр.3; 0,1-0,92-0,5
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,3%; в трубе
гр.4; 1,5-0,75-9,1
ВВГнг(А)-LS 3х2,5;
L=60м; ΔU=3,0%; в трубе
гр.5; 0,325-0,9-1,64
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=80м; ΔU=0,3%; в трубе
A10; 7,5 -0,85-13,4
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=70м; ΔU=1,2%; в трубе
A3; 0,25-0,92-1,2
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,6%; в трубе
A6; 5,0 -0,65-11,7
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=65м; ΔU=1,2%; в трубе
A7; 7,0 -0,65-16,4
ВВГнг(А)-FRLS 5х6;
L=65м; ΔU=1,2%; в трубе
A4; 0,13-0,92-1,2
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,6%; в трубе
A5; 0,05-0,9-0,03
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=65м; ΔU=0,1%; в трубе
C тояк
электроснабжения
квартир
№1
Рабочее освещение
квартирного холла
Рабочее освещение
лестницы
Зачистное
устройство
мусоропровода
Освещение чердака,
рабочее освещение
машинного
отделения лифта
Освещение
подвала
Система
ОЗДС
Эвакуационное
освещение
входной
группы
Освещение
шахты
лифта
Светильники над
входами здания,
указатель номера
дома, указатель
пожарного гидранта
Cтояк
электроснабжения
квартир
№2
Эвакуационное
освещение
лестницы
Аварийное
освещение
электрощитовой,
мусорокамеры,
машинного
отеделения лифта
Щит управления
лифтом №1
Щит управления
лифтом №2
Вентилятор
дымоудаления
Резерв
Резерв
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=20м
А9; 0,224-0,9-1,1
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=65м; ΔU=0,4%; в трубе
Фотореле
Эвакуационное
освещение
квартирного холла
Домофон
A8; 0,1 -0,65-0,7
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5;
L=20м; ΔU=0,4%; в трубе
ТП 15206
гр.2; 0,192-0,9-0,97
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=60м; ΔU=0,6%; в трубе
Резерв
Узел учета тепла
A11; 0,1 -0,65-0,7
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=30м; ΔU=0,3%; в трубе
ТП 15206
Граница балансовой принадлежности
по болтовым соединениям наконечников
Резерв
Резерв
Клапан
дымоудаления
A12; 0,2 -0,65-1,4
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5;
L=50м; ΔU=0,1%; в трубе
Резерв
Рабочее
освещение
входной
группы
гр.7; 0,325-0,92-1,64
ВВГнг(А)-LS 3х1,5;
L=80м; ΔU=0,3%; в трубе
М2; 45,0-0,96-71,22
5хВВГнг(А)-LS (1х25);
L=60м; ΔU=1,6%; в трубе

---
15
металлические трубы водопровода
трубы
трубы
холодного
горячего
водопровода
водопровода
Молниеприёмное
устройство
металлические трубы ц/о
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ж-з
металлические трубы
системы канализации
распределительные
линии
PE-проводники
кабелей ж-з
Главная заземляющая шина выполнена внутри вводных устройств ВРУ. РЕN-проводник питающей сети
А,В,С
должен быть подключен к шине РЕ вводного устройства, использованной как главная заземляющая шина,
при помощи проводника, проводимость которого должна быть не менее проводимости РЕN -проводника
питающей линии.
N
Главная заземляющая шина должна быть медной. Конструкцией шины должна быть предусмотрена
возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников.
Главная заземляющая шина на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными
РЕ
полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины.
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную
желто-зелеными полосами.
ж-з
Голые проводники системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним
от ТП
проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, выполненными краской.
Существующий железобетонный фундамент - является повторным контуром заземления,
а для системы молниезащиты используется в качестве заземлителя
ПКР-005677-20-ИОС5.1
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Шкулева, д. 3Б
Дата
Изм.
Кол.уч.
Подп.
Лист
№док.
Стадия
Лист
Листов
20.01.20
Выполнил
Баранов
Многоквартирный жилой дом
20.01.20
Проверил
Аношин
П
20.01.20
ГИП
Мышляев
ООО
Схема системы уравнивания
20.01.20
Н .контр.
Гриценко
"Арифметика света"
потенциалов на вводе в здание
 Формат А3
ж-з
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ПУГВнг-LS 1*25кв мм
ж-з
Инв.N° подл.

---
16
Щит этажный типа ШЛС-4М (на 4 квартиры)
Поз.
Примечание
Наименование
16A
обозначение
Рр=4,5 кВт;
QD1
QF1.2
Щит этажный на 3 квартиры 950х900х140
по типу ШЛС-4М
QS1
25 A, 30mA
cosφ=0,96;
32 A
S
р=4,7 кВА;
Выключатель-разъединитель, Iном=32А, двухполюсный, 220В
QS1 ... QS3
ВН-32 2Р 32 А
Wh1
Iр=21,3
А.
Автоматический выключатель дифференциального тока,
АВДТ32 B25
QD1 ... QD3
(сущ.)
двухполюсный, 230В, 50Гц, Iн=25А, Тип AC, 30мА
30 mA, EKF
Автоматический выключатель, однополюсный, 220В, 50Гц,
ВА47-63 хар-ка
QF1.1, QF2.1,
4,5кА, Iном=16А
С, EKF
QF3.1
ПуГВнг(В)-LS 1х6
Автоматический выключатель, однополюсный, 220В, 50Гц,
ВА47-63 хар-ка
QF1.2, QF2.2,
4,5кА, Iном=10А
С, EKF
QF3.2
QF2.1
16A
Рр=4,5
;
QD2
QF2.2
QS2
10A
25 A, 30mA
cosφ=0,96;
32 A
Sр=4,7 кВА;
Wh2
Iр=21,3 А.
(сущ.)
ПуГВнг(В)-LS 1х6
QF3.1
16A
Рр
кВт;
QD3
QF3.2
QS3
10A
32 A
Sр=4,7 кВА;
Wh3
Iр=21,3 А.
(сущ.)
ПуГВнг(В)-LS 1х6
 Формат А3
Инв.N° подл.
=4,5
cosφ=0,96;
кВт
к потребителям
квартиры
PE
N
L
QF1.1
10A
к потребителям
квартиры
PE
N
L
к потребителям
квартиры
PE
N
L
25 A, 30mA
L1,L2,L3

---
17
Ведомость узлов установки электрического оборудования
Приме-
Обозначение
Наименование
Кол.
чание
Светильник светодиодный универсальный ЖКХ
ВАРТОН, P65, 8 Вт
Светильник со светодиодной лампой MEDUSA
12
АТ-П-01-03, 5Вт, 230В
Выключатель проходной, одноклавишный 10А,
3
230А, для открытой проводки, IP44
А2
Выключатель одноклавишный 10А, 230А, для
открытой проводки, IP44
Е
A4
A6
гр.1
A7
Д
A9
A10
A12
в лотке
гр.1
гр.1
гр.1
A3
М2
А1
гр.2
А2
A9
М 1
гр.1
Г
гр.1
гр.1
гр.1
гр.1
В
гр.3
гр.1
гр.4
УУТ
гр.5
А3
гр.7
A11
гр.1
гр.1
гр.1
Б
гр.1
А
А2
7160
5370
7160
19690
 Формат А2
1000
7300
2640
7300
1000
19240
Инв.N° подл.

---
18
Ведомость узлов установки электрического оборудования
Приме-
Обозначение
Наименование
Е
чание
Д
Светильник со светодиодной лампой СА-7008Б,
IP65, 8 Вт, 230В, с блоком аварийного питания
оптико и акустическим датчиком,
ударопрочного исполнения
A4
Светильник со светодиодной лампой СА-7008У,
A6
IP30, 8 Вт, 230В, с оптико-акустическим
A3
A7
датчиком, ударопрочного исполнения
A9
Светильник светодиодный универсальный ЖКХ
A10
ВАРТОН, P65, 8 Вт
A12
гр.3
Светильник со светодиодной лампой MEDUSA
в штрабе
6
гр.4
А2
АТ-П-01-03, 5Вт, 230В
гр.5
Выключатель одноклавишный 10А, 230А, для
5
Домофон
открытой проводки, IP44
А8
ВРУ
А5
Указатель световой ДБО 01-1-003 "Пожарный
Место
6
А5
знак", 5Вт, 230В
установки
определить
Указатель световой ДБУ69-001 "Номер дома",
гр.7
7
А3
А5
при монтаже
5Вт, 230В
Г
А1
гр.7
гр.2
А1
А2
гр.2
А9
А4
В
А1
А2
А3
гр.7
A9
М2
гр.2
гр.3
М1
гр.4
гр.5
А3
гр.7
Б
А
7160
5370
7160
19690
"Арифметика света"
 Формат А4x3
1000
7300
2640
7300
1000
19240
Инв.N° подл.

---
19
Ведомость узлов установки электрического оборудования
Е
Приме-
Д
Обозначение
Наименование
чание
Светильник со светодиодной лампой СА-7008Б,
IP65, 8 Вт, 230В, с блоком аварийного питания
A4
оптико и акустическим датчиком,
A6
ударопрочного исполнения
A3
A7
Светильник со светодиодной лампой СА-7008У,
A9
IP30, 8 Вт, 230В, с оптико-акустическим
A10
датчиком, ударопрочного исполнения
A12
в штрабе
Светильник со светодиодной лампой MEDUSA
АТ-П-01-03, 5Вт, 230В
А3
Г
гр.3
гр.2
гр.2
А9
А4
В
А3
М2
гр.2
гр.3
М 1
гр.4
гр.5
А3
Б
А
7160
5370
7160
19690
 Формат А4x3
1000
7300
2640
7300
1000
19240
Инв.N° подл.

---
20
Ведомость узлов установки электрического оборудования
Приме-
Обозначение
Наименование
чание
Е
Светильник со светодиодной лампой MEDUSA
12
АТ-П-01-03, 5Вт, 230В
Д
Выключатель одноклавишный 10А, 230А, для
открытой проводки, IP44
гр.5
гр.5
гр.5
гр.5
Г
гр.5
гр.5
гр.5
гр.5
В
A4
А5
A6
A7
А6
A9
А7
A10
A12
гр.5
ЩУЛ1
А6
ЩУЛ2
А7
гр.5
гр.5
гр.5
М
A10
Б
А
7160
5370
7160
19690
 Формат А4x3
1000
7300
2640
7300
1000
19240
Инв.N° подл.

---
21
Е
Д
Г
В
Б
А
Спецификация
Масса
Приме-
Обозначение
Наименование
ед.,кг
чание
Полоса стальная 40х4 мм,
152,0
оцинкованная, ГОСТ 103-76
Закладные существующие

---
23
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
1. Щитовое оборудование
Устройство вводно-распределительное 380/220В 50Гц, состоящее
ВРУ-8504
компл.
из 3 панелей:
Панель вводнo-распределительная, габаритные размеры:
1.1
ВРУ1-22-54 УХЛ4
шт.
1800х600х450 мм
МПО
1.2
Щит аварийного переключения, Iном=40A
по типу ЩАП-33
шт.
Электромонтаж
1.3
Выключатель нагрузки, 3Р, 63А, 380В
шт.
ОАО "Кореневский
1.4
Перекидной рубильник 250А
ВР32-37B71250
шт.
завод НВА"
МПО
1.5
Плавкая вставка ППН2-250-100А
шт.
6
Электромонтаж
Автоматический выключатель, 3Р, 25А, 380В, характеристика C,
1.6
ВА57Ф35
EKF
шт.
отключающая способность 10кА
Автоматический выключатель ВА57Ф35, 3Р, 80А, 380В,
1.7
ВА57Ф35
EKF
шт.
характеристика C, отключающая способность 10кА
Автоматический выключатель, 3Р, 6А, 380В, характеристика C,
1.8
ВА47-100
EKF
шт.
отключающая способность 10кА
Автоматический выключатель, 1Р, 10А, 220В, характеристика C,
1.9
ВА47-100
EKF
шт.
20
отключающая способность 10кА
Автоматический выключатель, 1Р, 16А, 220В, характеристика C,
1.10
ВА47-100
EKF
шт.
отключающая способность 10кА
«Протон-Импульс»,
1.11
Светосигнальная арматура зеленая 220В со светодиодом
СКЛ11А-Л-2
шт
г. Орел
«Протон-Импульс»,
1.12
Светосигнальная арматура желтая 220В со светодиодом
СКЛ11А-Ж-2
шт
г. Орел
«Протон-Импульс»,
1.13
Светосигнальная арматура красная 220В со светодиодом
СКЛ11А-К-2
шт
г. Орел
1.14
Контактор 2НО, 20А, 230В.
КМ20-20
EKF
шт.

---
24
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
1.15
Переключатель кулачковый на 3 положения
ПК16-С-2001
РФ
шт
«Реле и Автоматика»
1.16
Фотореле, 220В, 10А 1з 5-300Лк IP54
ФР-10Т
шт
Москва
МПО
1.17
Шина твердая медная, 275 А
ШМТ 3,0х20 ГОСТ 434-78
м
3,0
Электромонтаж
МПО
1.18
Изолятор опорный, 250А
шт.
30
Электромонтаж
К3-1,0,47мкФ±20% 1000 В-
МПО
1.19
Конденсатор 0,47 мкФ, 380 В
шт.
/380 В ~
Электромонтаж
ООО "ПО
1.20
Наклейка "опасность поражения электрическим током"
шт.
Щитэлектрокомплект"
1.21
Трансформатор тока, класс 0,5
ТОП-0,66-50/5-0,5S-5ВА
шт.
1.22
Испытательная коробка
шт.
2. Оборудование квартир
1.23
Корпус щита распределительного этажного
ШЛС-4М
МЭЛ
шт.
24
1.24
Выключатель-разъединитель, Iном=32А, двухполюсный, 220В
ВН-32 2Р 32 А
ИЭК
шт.
72
Автоматический выключатель дифференциального тока,
1.25
АВДТ32 B25
ИЭК
шт.
72
двухполюсный, 230В, 50Гц, Iн=25А, Тип AC, 30мА
Автоматический выключатель, 1Р, 16А, 220В, характеристика C,
1.26
ВА47-63
EKF PROXIMA
шт.
144
отключающая способность 4,5 кА
ООО "ПО
1.27
Шина заземления + винт 4*10
РЕ "130"
шт.
72
Щитэлектрокомплект"
ООО "ПО
1.28
Шина зануления + винт 4*10
N "130"
шт.
72
Щитэлектрокомплект"
3. Кабельные изделия

---
25
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
Завод
Кабель силовой с медными жилами 660 В, 50 Гц, круглой формы,
«Электрокабель»
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций
ВВГнг(А)-LS-660
г. Кольчугино
пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением,
Владимирская обл.
сечением:
www.elcable.ru
3.1
- 1х16мм
м
128
белый
3.2
- 1х16мм
м
128
черный
3.3
- 1х16мм
м
128
коричневый
3.4
- 1х16мм
м
128
голубой
3.5
- 1х16мм
м
128
желто-зеленый
3.6
- 3х1,5мм
м
720
Завод
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами 660 В, 50 Гц,
«Электрокабель»
круглой формы, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных
ВВГнг(А)-FRLS-660
г. Кольчугино
композиций пониженной пожароопасности с низким дымо- и
Владимирская обл.
газовыделением, сечением:
www.elcable.ru
3.7
- 2х1,5мм
м
40
3.8
- 3х1,5мм
м
720
3.9
- 5х6мм
м
200
3.10
- 5х16мм
м
6,0
Провод установочный, сечением:
ПуГВнг(В)-LS
3.11
- 1х6мм
м
50
белый
3.12
- 1х6мм
м
50
голубой
3.13
- 1х6мм
м
50
желто-зеленый

---
26
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
3.14
- 1х25мм
м
50
желто-зеленый
4. Монтажные материалы
Сжим ответвительный магистраль 16-35 кв. мм отвод 1,5-10 кв. мм
4.1
У733М
КВТ Калуга
шт.
96
карболит
Наконечник ТМЛ (о) 16-8-6 медный луженый 16мм2 под
4.2
КВТ Калуга
шт.
12
опрессовку
Наконечник ТМЛ (о) 25-8-8 медный луженый 25мм2 под
4.3
КВТ Калуга
шт.
30
опрессовку
4.4
Наконечник ТМЛ (о) 6-5-4 медный луженый 6мм2 под опрессовку
КВТ Калуга
шт.
10
Труба серия 9 гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-
ГОСТ 50827-95
4.5
пластика серого цвета, со стальной протяжкой, с сертификатом
(МЭК 670-89)
пожарной безопасности по НПБ 246-97, внутренним диаметром:
4.6
25 мм
м
520
4.7
40 мм
м
120
4.8
Металлорукав, Ду=25 мм
м
60
4.9
Металлорукав, Ду=40 мм
м
30
ЗАО «DКС»
Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу
4.10
300х50х2000
м
12
www.dkc.ru
Сендзимира
ЗАО «DКС»
4.11
Перегородка SEP, 50х3000
шт.
8
www.dkc.ru
ЗАО «DКС»
4.12
Шпилька М8, 2,0 м
шт.
16
www.dkc.ru
ЗАО «DКС»
4.13
Профиль, 500 мм
шт.
16
www.dkc.ru
4.14
Электротехнический короб, 40х20 мм
м
260
Выключатель проходной, одноклавишный 10А, 230А, для
4.15
шт.
открытой проводки, IP44

---
27
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
Выключатель одноклавишный 10А, 230А, для открытой проводки,
4.16
шт.
10
IP44
4.17
Светильник светодиодный универсальный, IP65, 5 Вт
MEDUSA АТ-П-01-03
шт.
52
Светильник со светодиодной лампой, 6 Вт, 230В, IP30, с оптико-
4.18
СА-7008У "Персей"
шт.
37
акустическим датчиком
Светильник светодиодный, 8,5 Вт, с блоком аварийного питания и
4.19
СА-7008Б "Персей"
шт.
26
оптико-акустическими датчиками
4.20
Светильник светодиодный универсальный, P65, 8 Вт
ВАРТОН ЖКХ
шт.
4.21
Световой указатель со светодиодной лампой
ДБУ69-001
шт.
4.22
Световой указатель со светодиодной лампой
ДБ0-01-1-003
шт.
4.23
Коробка распаечная, 100х100х50 мм с сальниками IP55
шт.
30
4.24
Коробка протяжная стальная, 100х100х50
У-994
шт.
12
Ящик c понижающим трансформатором и розеткой на напряжение
МПО
4.25
ЯТП0-3552-54УХЛ3
шт.
36В, IP54 мощностью 250Вт
Электромонтаж
4.26
Пост управления кнопочный с фиксацией кнопки
шт.
12
Труба стальная водогазопроводная, с условным диаметром:
ГОСТ 3262-75
4.27
- 25 мм
м
25,2
4.28
- 40 мм
м
12,6
Пробивка отверстий в перекрытии
4.29
- 30 мм
м
84
4.30
- 50 мм
м
42

---
28
Тип, марка.
Ед.
Наименование и техническая характеристика
обозначение документа,
Код продукции
Поставщик
измерен
1 ед.,
опросного листа
ия
 кг
5. Материалы заземления и молниезащиты
5.1
Полоса стальная, оцинкованная
ГОСТ 103-76
м
152,0