Примечание

- Тип панелей ЩО70У3 высотой 2200 мм с цоколем, шинные мосты сверху закрыть съемными панелями.

- В вводных панелях №2, №6:

- установить автоматические выключатели с мотор-редуктором, вспомогательными контактами «ВКЛ», «ОТКЛ», «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ» (дистанционное управление, кнопки серии ХВ3)

- предусмотреть световую сигнализацию «ВКЛ», «ОТКЛ», «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ» (световая арматура серии ХВ3, ~220В, 50Гц, светодиод красный, зеленый, желтый)

- установить щитовой индикатор FDM121 и интегрировать его в систему Compact NSX

- предусмотреть защиту вторичных цепей управления, сигнализации, внешнего модуля питания (24В постоянного тока для индикатора FDM121)

- установить переключатель вольтметра СMV, обеспечивающий последовательное измерение напряжений (между фазами, между фазой и нетралью) трехфазной цепи с помощью одного вольтметра

- нижние контакты автоматических выключателей укомплектовать одинарными клеммами для подключения кабеля сечением 300мм2

- автоматические выключатели укомплектовать разделителями полюсов

- кнопки управления, световую сигнализацию, щитовой индикатор FDM121, переключатель от CMV установить на лицевой стороне вводных панелей

- В линейных панелях:

- №3, №4, №7, №8 гр.1, 3 нижние контакты автоматических выключателей NSX укомплектовать одинарными клеммами для подключения кабеля Алюминий 25 – 95 мм2

- №3, №4, №7, №8 гр.2, 4 и панели №10 гр.3  нижние контакты автоматических выключателей NSX укомплектовать одинарными клеммами для подключения кабеля Алюминий 35 – 300 мм2

- №10 гр.1, 2, 4  нижние контакты автоматических выключателей NSX укомплектовать одинарными клеммами для подключения кабеля Сталь 1,5 – 95 мм2

- №3, №4, №7, №8, №10 предусмотреть световую сигнализацию «ВКЛ» включенного состояния отходящих присоединений (световая арматура серии ХВ3, ~220В, 50Гц, светодиод)

- На верхнем цоколе панелей, согласно опросного листа, установить щитовые приборы фирмы «Schneider Electric» с габаритами 96х96

- В вводных панелях №2, №6 установить трансформаторы тока шинного типа, в линейных панелях №3, №4, №7, №8, №10 – кабельные трансформаторы тока фирмы «Schneider Electric». В линейных панелях: №3 гр.2, 4;  №7 гр.2, 4; №10 гр.3 установить по 4 трансформатора тока (три для учета электроэнергии, один для амперметра). Вторичные цепи учета вывести на испытательные переходные коробки в соответствующих панелях.

- Сборные и нулевую шины распределительного устройства выполнить медными, подвод шин к автоматическим выключателям выполнить изолированными шинами.

- Модульные автоматические выключатели обвязать посредством соединительной шины «Schneider Electric».

- На панелях №1 , №11 установить:

  - розетку 220В с з/к.

  - понижающие трансформаторы ОСМ-0,63 220/5-36В, вторичные цепи вывести на клеммник

- Во всех панелях, где управление присоединением осуществляется через контакторы, вторичные цепи вывести на клеммник внутри панелей.

- Все оборудование смонтировать согласно рекомендациям завода изготовителя.

- На линейных панелях нанести нумерацию измерительных приборов и светосигнальной арматуры (смотри общий вид, лист 1).

- Номера панелей не обозначать.

- На всех панелях установить замки с втулками DIN

|  |  |  |  | ЗРУ-0,4кВ №1 Холодильное отделение | Стадия |  |  | Масштаб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  | Листов 2 |  |
|  |  |  |  | Опросный лист для заказа панелей ЩО70 |  |  |  |  |  |