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Техническое задание № 1265_ТЗ_1655-21_25-063300_28.02.20г.

	Наименование МТР, код КСМ (из потребности)
	Трехфазный счетчик электрической энергии

KFK250633000001

	Заказчик
	

	Номер заявки
	1265/1000001655/21


Счетчик электрической энергии предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии трехфазной электрической сети. Счетчики могут эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ/ТРЕБОВАНИЕ

	
	1. Климатические условия района эксплуатации

	
	1. Диапазон температур окружающего воздуха
	от минус 40°С до плюс 45°С 

	
	2. Относительная влажность
	До 98 %

	
	3. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛЗ

	
	2. Технические характеристики и основной состав оборудования

	
	1. Измеряемая величина
	Фазные токи и напряжения; Коэффициент мощности трехфазной системы; Активная, реактивная и полная мощность

	
	2. Класс точности 
	Не ниже 0,5S по активной энергии и не ниже 1,0 по реактивной энергии

	
	3. Номинальные (максимальные) токи
	5 (10) А

	
	4. Схема подключения
	Подключение через измерительный трансформатор с классом точности 0,5в в трехпроводную сеть

	
	5. Учет электроэнергии
	В прямом и обратном направлениях

	
	6. Профиль нагрузки и хранение
	Профиль нагрузки с получасовым интервалом усреднения и хранение его на глубину не менее 35 суток

	
	7. Фиксация изменения параметров
	Ведение журнала событий, фиксирующего факты изменения параметров, несанкционированного доступа к счетчику, перерывов питания, коррекций времени, а также отклонения тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов.

	
	8. Память
	Энергонезависимая память для хранения запрограммированных параметров, профиля нагрузки, данных по потреблению электроэнергии нарастающим итогом и журнала событий

	
	9. Цифровые интерфейсы
	Два независимых цифровых интерфейса RS-485 для цепей интеграции в АСТУЭ и АСУ ТП, обеспечивающих возможность считывания профиля нагрузки контроллером телемеханики по протоколу Modbus RTU

	
	10. Скорость обмена информацией по цифровому порту
	Не менее 2400 бит/с

	
	11. Чувствительность
	Не более 5 мА

	
	12. Синхронизация
	Встроенный календарь и часы с питанием от встроенной батареи, обеспечивающей их непрерывную работу в течение не менее 10 лет, с точностью хода не хуже ±5.0 с в сутки с возможностью внешней коррекции времени от минус 50 до плюс 50 с по цифровому интерфейсу

	
	3. Характеристики рабочей среды

	
	1. Номинальное фазное напряжение
	3х57,7/100В

	
	2. Номинальная частота сети
	50 ± 2,5 Гц

	
	4. Требование к изготовлению и конструктивному исполнению

	
	1. Место установки
	Внутри установок и закрытых помещений

	
	2. Степень защиты по ГОСТ 14254
	Не менее IP51

	
	3. Габаритные размеры
	Не более 350х180х100 мм

	
	4. Вариант крепления
	на DIN-рейку и на плоскую поверхность

	
	5. Кабельные вводы
	Зажимы должны обеспечивать раздельное включение цепей напряжения и тока. Диаметр отверстий зажимов для этих цепей должен быть не менее 3,5мм

	
	6. Опломбирование
	В счетчике после установки должен быть исключен доступ к зажимам без нарушения целостности пломб крышки зажимов

	
	5. Требования к метрологическому обеспечению

	
	1. Межповерочный интервал
	Не менее 8 лет

	
	6. Требования к показателям надежности

	
	1. Средняя наработка до отказа
	Не менее 35 000 часов

	
	2. Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 3 лет

	
	7. Требования к покрытиям, маркировке и визуальной идентификации

	
	1. Маркировка
	Название или товарный знак изготовителя, число фаз и проводов цепи, заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя и год изготовления, номинальное напряжение, номинальная частота в герцах, постоянная счетчика

	
	2. Название предприятия на шильдике счетчика
	ОАО «Удмуртнефть»

	
	3. Схемы подключений и маркировка зажимов
	Каждый счетчик должен быть снабжен несмываемой схемой подключения. Маркировка зажимов должна быть нанесена на схему

	
	8. Требования к документации и техническим данным

	
	1. Документация
	Действующая на дату проведения пуско-наладочных работ документация. Свидетельства (сертификаты) об утверждении типа СИ, описание типа к нему, внесены в Федеральный информационный фонд СИ РФ и допущены к применению в РФ в установленном порядке.
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